## 様式1-1(質問書)
様式１－１
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書
福岡市長 高島 宗一郎様
「新西部工場（仮称）整備事業」に係る入札説明書等に関する質問書を提出します。
商号又は名称
所在地
所属・役職／担当者名
電話／FAX
E-mail
No | 資料名 | タイトル | 該当箇所 |  |  |  | 質問
|  |  | 頁 | 第 | 数 | (数)
例 | 要求水準書 | ○○○○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ○○○○について、▲▲▲とする計画だが、問題ないか。
例 | 様式集 | ●●●● | 様式 ２-３
1
2
3
4
5
注１ 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、設計・施工一括契約書（案）の順に記載すること。
注２ 該当箇所欄の記入に当たっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
注３ 行が不足する場合には、適宜増やすこと。
注４ Microsoft Excelで作成の上、入札説明書に示す提出要領に従って提出すること。
注５ 入札説明書等の該当箇所の順番に並べること。
注６ 提出にあたっては、この記入要領（注）も削除すること。

## 様式3-2官民対話
様式３－２
令和 年 月 日
官民対話を希望する議題
福岡市長 高島 宗一郎様
「新西部工場（仮称）整備事業」に係る官民対話を希望する議題を提出します。
商号又は名称
所在地
所属・役職／担当者名
電話／FAX
E-mail
No | 資料名 | 議題 | 該当箇所 |  |  |  | 対話における確認事項
|  |  | 頁 | 第 | 数 | (数)
例 | 要求水準書 | ○○○○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ○○○○について、▲▲▲とする計画だが、問題ないか。
例 | 様式集 | ●●●● | 様式 ２-３
1
2
3
4
5
注１ 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、設計・施工一括契約書（案）の順に記載すること。
注２ 該当箇所欄の記入に当たっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
注３ 行が不足する場合には、適宜増やすこと。
注４ Microsoft Excelで作成の上、入札説明書に示す提出要領に従って提出すること。
注５ 入札説明書等の該当箇所の順番に並べること。
注６ 提出にあたっては、この記入要領（注）も削除すること。

## 様式4-1-2入札価格内訳書
様式４－１－２
令和 年 月 日
入札価格内訳書
[13 empty] | （代表企業） | 所在地
商号又は名称
代表者名
単位：千円
工 種 |  | 令和8年度 |  |  |  | 令和9年度 |  |  |  | 令和10年度 |  |  |  | 令和11年度
|  | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外 | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外 | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外 | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外
工事費 | １-１．機械設備工事
１-２．電気・計装設備工事
１-３．土木・建築工事
１-４．解体工事費
直接工事費 計
２．共通仮設費
３．現場管理費
４．一般管理費
①新工場整備費 計
②建築設計費
③工事監理費
合計 | 入札金額（①+②+③）
消費税相当額
総計
工 種 |  | 令和12年度 |  |  |  | 令和13年度 |  |  |  | 全体計画（合計）
|  | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外 | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外 | 全体 | 対象内（1/2） | 対象内（1/3） | 対象外
工事費 | １-１．機械設備工事
１-２．電気・計装設備工事
１-３．土木・建築工事
１-４．解体工事費
直接工事費 計
２．共通仮設費
３．現場管理費
４．一般管理費
①新工場整備費 計
②建築設計費
③工事監理費
合計 | 入札金額（①+②+③）
消費税相当額
総計
注１ 対象内は循環型社会形成推進交付金交付要領に基づく交付の対象となる事業の範囲内を意味し、（1/2）及び（1/3）はそれぞれ交付率を意味する。また、対象外は交付の対象となる事業の範囲外を意味する。
注２ 「入札金額」は、入札書の金額と同額とすること。
注３ 提出に当たっては、この記入要領（注）も削除して提出すること。

## 様式5-3要求水準に対する設計仕様書
様式5-3 |  |  | 受付番号：
要求水準に対する設計仕様書
注１ 設計図書の内容に基づき、以下の「設計仕様」の項に仕様の記入すること。
注２ 記入にあたっては、〔〕を記載し、それ以外の要求水準を上回る提案をする場合は、記載内容を書き換えること。
注３ 提出にあたっては、この記入要領（注）も削除すること。
| 要求水準書項目 |  | 貴社設計仕様
第３章 プラント設備仕様
第２節 受入供給設備
１ 計量設備
| （１）形式 | ロードセル式（４点又は６点支持 | ロードセル式（４点又は６点支持
|  | 防水・防じん保護IP65以上） | 防水・防じん保護〔 〕）
| （２）計量機数量 | ４基(入場用１台、退場用１台、入退兼用２台) | ４基(入場用１台、退場用１台、入退兼用２台)
（３）主要項目
| １）最大秤量 | 30ｔ以上 | 30t
| ２）最小目盛 | 10kg | 10kg
| ３）積載台寸法 | 長さ10.5ｍ×幅3.0ｍ以上 | 長さ〔 〕ｍ×幅〔 〕ｍ
| ４) 精度 | 1/3000以上の性能を有すること | 〔 〕
| ５）表示方式 | デジタル表示（重量・料金表示） | デジタル表示（重量・料金表示）
| （４）付属品 | 計量装置、データ処理装置、リーダポスト、電子表示板、その他必要なもの | 計量装置、データ処理装置、リーダポスト、電子表示板、その他必要なもの〔 〕
| （５）特記事項 中央制御室から遠隔でもサポートできる仕組み | 提案による | 〔 〕
２ プラットホーム（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 屋内式 | 屋内式
| （２）数量 | 一式 | 一式
（３）主要項目
| １）幅員 | 有効幅18ｍ以上 | 有効幅〔 〕ｍ
| ２）構造 | 鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート
３ プラットホーム出入口扉
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ２基（入口１基、出口１基） | ２基（入口１基、出口１基）
（３）主要項目
| １）寸法（開口部） | 幅6.0ｍ程度×高さ4.5ｍ程度 | 幅〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ
| ２）操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
| ３）車両検知方式 | 光電管及びループコイルによる自動制御 | 光電管及びループコイルによる自動制御
| ４）開閉時間 | 開速度（２基同時動作時） ５秒以内 | 〔 〕秒
|  | 閉速度（２基同時動作時） 10秒以内 | 〔 〕秒
４ ごみ投入扉
| （１）形式 | 観音扉式 | 観音扉式
| （２）数量 | 10基 | 10基
|  | （ごみピット投入用８基 （うち、大型車用４基以上）、 | （ごみピット投入用８基 （うち、大型車用〔 〕基）、
|  | 粗大ごみピット投入用２基） | 粗大ごみピット投入用２基）
（３）主要項目
| １）開口寸法 | 普通車用 幅3.5ｍ以上×高さ5.5ｍ以上 | 普通車用 幅〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ
|  | 大型車用 幅3.5ｍ以上×高さ6.8ｍ以上 | 大型車用 幅〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ
|  | 粗大ごみ用 幅4.0ｍ以上×高さ6.8ｍ以上 | 粗大ごみ用 幅〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ
| ２）操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
| ３）開閉時間 | ５秒程度（全門同時開閉時） | 〔 〕秒（全門同時開閉時）
５ ダンピングボックス
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | 10基（可燃ごみ用８基、粗大ごみ用２基） | 10基（可燃ごみ用８基、粗大ごみ用２基）
（３）主要項目
| １）操作方法 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
| ２）駆動方式 | 〔 〕 | 〔 〕
６ 補助投入口
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | １基 | １基
（３）主要項目
| １）投入部寸法 | 幅1.0ｍ以上×奥行1.0ｍ以上 | 幅〔 〕ｍ×奥行〔 〕ｍ
| ２）操作方式 | 現場手動 | 現場手動
７ ごみピット（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 水密鉄筋コンクリート造 | 水密鉄筋コンクリート造
| （２）数量 | 一式 | 一式
（３）主要項目
１）ごみピット有効容量
| ①ごみピット | 10,000ｍ3以上 | 〔 〕ｍ3
| ②粗大ごみピット | 1,000ｍ3以上 | 〔 〕ｍ3
| （４）付属品 | 汚水貯留槽、その他必要な設備 | 汚水貯留槽、その他必要な設備〔 〕
８ ごみクレーン
８－１ ごみクレーン
| （１）形式 | グラブバケット付天井走行クレーン | グラブバケット付天井走行クレーン
| （２）数量 | クレーン本体２基 バケット：３基（うち予備１基) | クレーン本体２基 バケット：３基（うち予備１基)
（３）主要項目
| １）荷重 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）バケット形式 | 油圧開閉ポリップ形 | 油圧開閉ポリップ形
３）ごみ単位体積重量
| ①定格荷重算出用 | 0.4ｔ/ｍ3 | 0.4ｔ/ｍ3
| ②稼働率算出用 | 0.2ｔ/ｍ3 | 0.2ｔ/ｍ3
| ４）稼働率 | 33％以下（手動、投入作業） | 〔 〕％（手動、投入作業）
| ５）操作方法 | 遠隔手動、半自動及び全自動 | 遠隔手動、半自動及び全自動
| ６）給電方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
８－２ 粗大ごみクレーン
| （１）形式 | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン
| （２）数量 | クレーン本体１基 バケット：２基（うち予備１基) | クレーン本体１基 バケット：２基（うち予備１基)
（３）主要項目
| １）荷重 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）バケット形式 | 油圧開閉ポリップ形 | 油圧開閉ポリップ形
３）ごみ単位体積重量
| ①定格荷重算出用 | 0.25ｔ/ｍ3 | 0.25ｔ/ｍ3
| ②稼働率算出用 | 0.15ｔ/ｍ3 | 0.15ｔ/ｍ3
| ４）操作方法 | 遠隔手動、半自動及び全自動 | 遠隔手動、半自動及び全自動
| ５）給電方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
９ 可燃性粗大ごみ処理装置
| （１）形式 | 二軸回転式 | 二軸回転式
| （２）数量 | １基 | １基
（３）主要項目
| １）処理対象物 | 家具、布団、じゅうたん、たたみ等 | 家具、布団、じゅうたん、たたみ等
| ２）能力 | 50t/5h | 50t/5h
| ３）単位体積重量 | 0.05～0.25t/㎥ | 0.05～0.25t/㎥
| ４）操作方法 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
| ５）駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧駆動
（４）特記事項
| １）処理可能最大寸法 | 長辺寸法２ｍ以上 | 長辺寸法〔 〕ｍ
10 脱臭装置
| （１）形式 | 活性炭脱臭装置 | 活性炭脱臭装置
| （２）数量 | 一式 | 一式
| （３）操作方法 | 遠隔手動・現場手動 | 遠隔手動・現場手動
（４）特記事項
| ３）換気回数 | １回/h以上 | 〔 〕回/h
| ４）連続運転能力 | 24時間連続 20日以上 | 24時間連続 〔 〕日
第３節 燃焼設備
１ ごみ投入ホッパ・シュート
| （１）形式 | 鋼板溶接製構造 | 鋼板溶接製構造
| （２）数量 | ３基（１炉１基） | ３基（１炉１基）
（３）主要項目
| １）ゲート操作方式 | 遠隔手動、現場手動 | 遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）ごみ投入ホッパの上端 | ホッパステージ床から1.1ｍ以上 | ホッパステージ床から〔 〕ｍ
２ 給じん装置
| （１）形式 | プッシャー式 | プッシャー式
| （２）数量 | ３基（１炉１基） | ３基（１炉１基）
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
３ 燃焼装置
| （１）形式 | ストーカ式 | ストーカ式
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
４ 炉駆動用油圧装置
| （１）形式 | 油圧ユニット式 | 油圧ユニット式
| （２）数量 | ３ユニット | ３ユニット
（３）特記事項
| １）油タンク | 消防検査合格基準適合品、防油堤設置 | 消防検査合格基準適合品、防油堤設置
| ２）油圧ポンプ | 予備機を備えること | 〔 〕基(内予備〔 〕基〕
５ 焼却炉本体
（１）焼却炉
| １）形式 | 鉄骨支持自立耐震型 | 鉄骨支持自立耐震型
| ２）数量 | ３基 | ３基
（２）炉体鉄骨
| １) 形式 | 自立耐震型 | 自立耐震型
| ２) 数量 | ３基 | ３基
（３）ホッパ・シュート
| １) 形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
| ２) 数量 | ３基 | ３基
６ 助燃装置
（１）助燃バーナ（燃焼炉用）
| １) 形式 | ガスバーナー | ガスバーナー
| ２) 数量 | ３炉分 | ３炉分
| ３）燃料 | 都市ガス13Aと水素の混焼 | 都市ガス13Aと水素の混焼
４）特記事項
| ③失火監視 | 火炎検出装置を設置 | 火炎検出装置を設置
| ④安全システム | 起動時にプレパージ | 〔 〕
| ⑤水素の混焼率や調達・貯蔵方法 | 提案とすること | 水素の混焼率〔 〕％
調達方法〔 〕
貯蔵方法〔 〕
| （２）再燃バーナ（必要に応じて設置） | 「（１）助燃バーナ」に準じて計画すること。
| １) 形式 |  | 〔 〕
| ２) 数量 |  | 〔 〕
| ３）燃料 |  | 〔 〕
第４節 燃焼ガス冷却設備
１ ボイラ
１－１ ボイラ本体
| （１）形式 | 自然循環式・過熱器付水管ボイラ | 自然循環式・過熱器付水管ボイラ
（２）数量
（３）主要項目
| １）最高使用圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ２）常用圧力 | [ ]MPa以上(ボイラドラム) | [ ]Mpa（ボイラドラム）
| ３）蒸気温度 | [ ]℃以上 | [ ]℃
| ４）最大蒸気発生量 | [ ]t/h | [ ]t/h
（４）主要材質
| １）ボイラドラム | SB又は同等品以上 | 〔 〕
| ２）水管 | STB又は同等品以上 | 〔 〕
１－２ 過熱器
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目（１基につき）
| １）常用圧力（出口） | [ ]MPa | [ ]MPa
| ２）蒸気温度（出口） | [ ]℃ | [ ]℃
| ３）伝熱面積 | [ ]m2 | [ ]m2
４）主要材質
| ①１次過熱器 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②２次過熱器 | 〔 〕 | 〔 〕
| ③３次過熱器 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 圧力計、温度計、検視用窓、過熱低減装置、その他必要なもの | 圧力計、温度計、検視用窓、過熱低減装置、その他必要なもの〔 〕
１－３ エコノマイザ
| （１）形式 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基（１炉１基） | ３基（１炉１基）
（３）主要項目（１基につき）
| １）容量 | ボイラ最大給水量とすること。 | [ ]m3
| ２）給水温度 | [ ] ℃（エコノマイザ入口） | [ ] ℃（エコノマイザ入口）
| ３）排ガス温度 | [ ] ℃（エコノマイザ出口） | [ ] ℃（エコノマイザ出口）
| ４）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ５）伝熱面積 | [ ]m2 | [ ]m2
２ ボイラ鉄骨、ケーシング
（１）ボイラ鉄骨及び保温ケーシング
| １）形式 | 自立耐震式 | 自立耐震式
| ２）数量 | ３基 | ３基
（２）ボイラ下部ホッパ・シュート
| １）形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
| ２）数量 | ３基 | ３基
３ 灰除去装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３炉分 | ３炉分
（３）主要項目（１基につき）
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
４ ボイラ給水ポンプ
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ６基（１炉につき２基） | ６基（１炉につき２基）
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）容量 | 最大蒸発量に対してさらに20％以上 | 最大蒸発量[ ]
容量[ ]
５ 脱気器
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基（３炉分） | [ ]基（３炉分）
（３）主要項目（１基につき）
| １）脱気能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ２）脱気水酸素含有量 | 0.03mgO2/L以下 | [ ]mgO2/L
| ３）構造 | 鋼板溶接 | 鋼板溶接
（４）特記事項
| １）脱気能力 | ボイラ給水能力の全量に対して余裕を見込む | 〔 〕
| ２）貯水容量 | 最大ボイラ給水量に対して、20分間以上 | 最大ボイラ給水量[ ]m3
[ ]分間
| ３）液面計 | 最高使用圧力の２倍以上の耐圧力 | 〔 〕
最高使用圧力の[ ]倍
６ 脱気器給水ポンプ
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基（３炉分）（交互運転） | [ ]基（３炉分）（交互運転）
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）容量 | 脱気器の能力に十分な余裕を見込む | 〔 〕
７ ボイラ用薬液注入装置
（１）薬剤注入装置
| １）使用薬剤 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基
３）特記事項
| ①有効貯容量 | ３炉基準ごみの定格運転を７日間稼働に必要な量以上 | 〔 〕
|  | 災害時２炉基準ごみの定格運転を７日間以上 | 常時確保〔 〕
８ 連続ブロー装置
（１）連続ブロー装置
| １）形式 | 自動連続式 | 自動連続式
| ２）数量 | ３缶分 | ３缶分
３）特記事項
| ③配管口径、調節弁口径 | 缶水が十分吹き出しできる容量とすること | 配管口径〔 〕
調節弁口径〔 〕
（２）連続測定装置
| １）形式 | 自動連続式 | 自動連続式
| ２）数量 | ３基 | ３基
３）特記事項
| ①測定項目 | 流量、ｐＨ、導電率など必要な項目 | 流量、ｐＨ、導電率など必要な項目
〔 〕
９ 蒸気だめ
（１）高圧蒸気だめ
| １）形式 | 円筒横置型 | 円筒横置型
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）特記事項
| ①容量 | ボイラ最大蒸発量の蒸気を十分通すことのできる容量 | 〔 〕
（２）低圧蒸気だめ
| １）形式 | 円筒横置型 | 円筒横置型
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
10 蒸気復水器
| （１）形式 | 強制空冷式 | 強制空冷式
| （２）数量 | 一式 | 一式
（３）主要項目
| １）出口温度制御方式 | 回転数制御＋台数制御 | 回転数制御＋台数制御
| ２）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ３）設計空気入口温度 | 32℃ | 32℃
（４）特記事項
| １）容量 | タービン休止時においても蒸発量全量が復水できるもの | 〔 〕
夏季時の全炉高質ごみ定格運転において、タービン排気若しくは全量タービンバイパスへの排気時に全量復水できる十分な容量とすること。
| ５）吸気部開口面積 | 必要風量に対し十分な余裕を持つもの | 〔 〕
11 復水タンク
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目
| １）容量 | [ ]m3 | [ ]m3
| ２）材質 | SUS304以上 | 〔 〕
12 純水装置
| （１）形式 | イオン交換法 | イオン交換法
| （２）数量 | 一式 | 一式
（３）主要項目
| １）能力 | [ ]m3/h、[ ]m3/day | [ ]m3/h、[ ]m3/day
２）処理水水質
| ①導電率 | [ ]μS/cm以下（25℃） | [ ]μS/cm（25℃）
| ②イオン状シリカ | [ ]mg/L以下（SiO2 として） | [ ]mg/L（SiO2 として）
| ３）再生周期 | 約20時間通水、約４時間再生 | 〔 〕
| ４）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ５）原水 | 上水 | 上水
（４）特記事項
| １）容量 | ボイラ１基分に対し、24時間以内に満水保管可能な容量 | 〔 〕
かつボイラ全基分の最大蒸発量時の補給水量に対して10％以上の余裕を見込む
13 純水タンク
| （１）数量 | [ ]基 | [ ]基
（２）主要項目
| １）材質 | SUS304以上 | 〔 〕
| ２）容量 | [ ]m3 | [ ]m3
14 純水移送ポンプ
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基（予備機を設けること） | [ ]基（うち予備機[ ]基）
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）流量制御方式 | 復水タンク液位による自動制御 | 復水タンク液位による自動制御
第５節 排ガス処理設備
１ 共通事項
| （１）ばいじん除去形式 | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
| （２）HCl、SOx 除去形式 | 乾式法 | 乾式法
| （３）NOx 除去形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）ダイオキシン類除去形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （５）水銀除去形式 | 〔 〕 | 〔 〕
（６）主要項目（１炉あたり）
| １）排ガス量 | [ ]m3N/h | [ ]m3N/h
２）ばいじん量（乾きガスO2 12%換算値）
| 入口 | 最大[ ]mg/m3N | 最大[ ]mg/m3N
| 出口 | 10mg/m3N以下 | [ ]mg/m3N以下
３）塩化水素濃度（乾きガスO212%換算値）
| 入口 | 最大[ ]ppm | 最大[ ]ppm
| 出口 | 20ppm以下 | [ ]ppm以下
４）硫黄酸化物濃度（乾きガスO2 12%換算値）
| 入口 | 最大[ ]ppm | 最大[ ]ppm
| 出口 | 30ppm以下 | [ ]ppm以下
５）窒素酸化物濃度（乾きガスO2 12%換算値）
| 入口 | 最大[ ]ppm | 最大[ ]ppm
| 出口 | 80ppm以下 | [ ]ppm以下
６）ダイオキシン類濃度（乾きガスO2 12%換算値）
| 出口 | 0.1ng-TEQ/ｍ3N以下 | [ ]ng-TEQ/ｍ3N以下
７）水銀濃度（乾きガスO2 12%換算値）
| 出口 | 25μg/ｍ3N以下 | [ ]μg/ｍ3N以下
| ８）薬剤 | 提案による | 〔 〕
２ ろ過式集じん器
| （１）形式 | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目（１基につき）
| １）排ガス温度（入口） | [ ]℃ | [ ]℃
| ２）設計耐圧 | [ ]Pa以下 | [ ]Pa以下
| ３）ろ過速度 | [ ]m/min以下（計画最大排ガス量） | [ ]m/min以下（計画最大排ガス量）
| ４）逆洗方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ５）ダスト排出方式 | 〔 〕 | 〔 〕
６）材質
| ①ろ布 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②本体外壁 | 耐硫酸塩酸露点腐食鋼 | 耐硫酸塩酸露点腐食鋼
| ③リテーナー | SUS304以上 | 〔 〕
（４）特記事項
| １）容量 | 最大ガス量の20％以上 | 〔 〕
３ 薬剤吹き込み装置
３－１ 薬剤貯留槽
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）有効容量 | [ ]m3 | [ ]m3
| ２）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ３）主要寸法 | 内径[ ]mφ×高さ[ ]m×板厚[ ]mm | 内径[ ]mφ×高さ[ ]m×板厚[ ]mm
（４）特記事項
| １）容量 | ３炉基準ごみの定格運転を７日間稼働に必要な量以上 | 〔 〕
災害時２炉基準ごみの定格運転を７日間以上
３－２ 薬剤定量供給装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）供給量 | [ ]kg/h | [ ]kg/h
| ３）主要部材質 | 〔 〕 | 〔 〕
３－３ 薬剤供給用ブロワ
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]台 | [ ]台
（３）主要項目（１台につき）
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）風量 | [ ]m3N/min | [ ]m3N/min
| ３）風圧 | [ ]Pa | [ ]Pa
| ４）主要部材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 消音器 | 消音器
４ 活性炭吹き込み装置（必要に応じて設置）
４－１ 活性炭貯留槽
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）有効容量 | [ ]m3 | [ ]m3
| ２）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ３）主要寸法 | 内径[ ]mφ×高さ[ ]m×板厚[ ]mm | 内径[ ]mφ×高さ[ ]m×板厚[ ]mm
（４）特記事項
| １）容量 | ３炉基準ごみの定格運転を７日間稼働に必要な量以上 | 〔 〕
災害時２炉基準ごみの定格運転を７日間以上
４－２ 活性炭定量供給装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）供給量 | [ ]kg/h | [ ]kg/h
| ３）主要部材質 | 〔 〕 | 〔 〕
４－３ 活性炭用供給用ブロワ
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]台 | [ ]台
（３）主要項目（１台につき）
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）風量 | [ ]m3N/min | [ ]m3N/min
| ３）風圧 | [ ]Pa | [ ]Pa
| ４）主要部材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 消音器 | 消音器
第６節 余熱利用設備
１ 発電設備
（１）蒸気タービン
| １）形式 | 抽気復水タービン | 抽気復水タービン
| ２）数量 | １基 | １基
３）主要項目（１基につき）
| ①蒸気圧力（タービン入口） | [ ]MPa | [ ]Mpa
| ②蒸気温度（タービン入口） | [ ]℃ | [ ]℃
| ③排気圧力 | [ ]kPa | [ ]kPa
| ④蒸気使用量 | [ ]t/h（最大出力時） | [ ]t/h（最大出力時）
| ⑤タービン回転数 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ⑥冷却方式 | 〔 〕 | 〔 〕
⑦制御方式
| ４）付属品 | バイパス回路、励磁装置、消音器、その他必要な設備一式 | バイパス回路、励磁装置、消音器、その他必要な設備一式〔 〕
５）設計基準
| ②蒸気条件 | 蒸気圧力4.0MPa 400℃を基本 | 〔 〕
（２）発電機
| １）形式 | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
| ２）数量 | １基 | １基
３）主要項目
| ①発電電圧 | [ ]V | [ ]V
| ②定格出力 | [ ]kW | [ ]kW
| ③力率 | [ ]以上 | 〔 〕
| ④励磁方式 | 〔 〕 | 〔 〕
（３）グランド蒸気コンデンサ
| １）形式 | 表面冷却式 | 表面冷却式
| ２）数量 | [ ]台 | [ ]台
３）主要項目
| ①処理蒸気量 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ②冷却水量 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ③冷却面積 | [ ]ｍ2 | [ ]ｍ2
| ④冷却水温度 | 入口[ ]℃、出口[ ]℃ | 入口[ ]℃、出口[ ]℃
| ⑤付属品 | ファン、電動機、温度計、マノメ―タ、空気弁、その他必要な設備一式 | ファン、電動機、温度計、マノメ―タ、空気弁、その他必要な設備一式〔 〕
（４）タービンバイパス装置
| １）形式 | 減温減圧式 | 減温減圧式
| ２）数量 | １基 | １基
３）主要項目
| ①蒸気流量 | [ ]kg/h | [ ]kg/h
| ②蒸気圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ③蒸気温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ④冷却水量 | [ ]kg/h | [ ]kg/h
| ⑤冷却水圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ⑥冷却水温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ⑦主要部材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ４）付属品 | 蒸気変換弁、温度調節弁、その他必要な設備一式 | 蒸気変換弁、温度調節弁、その他必要な設備一式
（５）減速装置
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]台 | [ ]台
３）主要項目
| ①伝達動力 | [ ]kW | [ ]kW
４）回転数
| ①小歯車 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ②大歯車 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ５）減速比 | 〔 〕 | 〔 〕
６）主要部材質
| ①減速装置車室 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②小歯車 | 〔 〕 | 〔 〕
| ③大歯車 | 〔 〕 | 〔 〕
| ④大歯車軸 | 〔 〕 | 〔 〕
（６）潤滑装置
１）タービン油タンク
| ①形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
| ②数量 | １基 | １基
| ③容量 | [ ]L | [ ]L
| ④油種類 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑤材質 | SS400 | SS400
| ⑥付属品 | サクションフィルタ、油面計、温度計、 その他必要な設備一式 | サクションフィルタ、油面計、温度計、 その他必要な設備一式
２）主油ポンプ
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | １台 | １台
| ③容量 | [ ]L/min | [ ]L/min
| ④吐出圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ⑤回転数 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ⑥材質 | 本体[ ]、主軸[ ] | 本体[ ]、主軸[ ]
| ⑦付属品 | 安全弁、その他必要な設備一式 | 安全弁、その他必要な設備一式
３）補助油ポンプ
| ①形式 | 電動駆動歯車式 | 電動駆動歯車式
| ②数量 | １台 | １台
| ③容量 | [ ]L/min | [ ]L/min
| ④吐出圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ⑤回転数 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ⑥電動機 | [ ]V×[ ]P×[ ]kW | [ ]V×[ ]P×[ ]kW
| ⑦付属品 | 安全弁、その他必要な設備一式 | 安全弁、その他必要な設備一式
４）非常用油ポンプ
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | 一式 | 一式
５）油ろ過器
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | １基 | １基
| ③容量 | [ ]L/min | [ ]L/min
| ④能力 | [ ]μm | [ ]μm
| ⑤材質 | 本体[ ] 、こし網[ ] | 本体[ ] 、こし網[ ]
６）タービン油冷却器
| ①形式 | 表面冷却方式 | 表面冷却方式
| ②数量 | １基 | １基
| ③冷却面積 | [ ]ｍ2 | [ ]ｍ2
| ④潤滑温度 | 入口[ ]℃、出口[ ]℃ | 入口[ ]℃、出口[ ]℃
| ⑤潤滑油量 | [ ]L/h | [ ]L/h
| ⑥冷却水量 | [ ]L/h | [ ]L/h
| ⑦冷却水温度 | 入口[ ]℃、出口[ ]℃ | 入口[ ]℃、出口[ ]℃
７）油圧調節弁
| ①制御油圧調節弁 | １台 | １台
| ②潤滑油圧調節弁 | １台 | １台
２ 外部施設へ電力供給
（１）電気の供給先
１）西部3Rステーション、運動施設
２）福寿園
３）総合西市民プール
第７節 通風設備
１ 押込送風機
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目
| １）風量 | [ ]ｍ3N/h | [ ]ｍ3N/h
| ２）風圧 | [ ]kPa(20℃において) | [ ]kPa(20℃において)
| ３）風量制御方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ４）風量調整方式 | ダンパ＋回転数制御方式 | ダンパ＋回転数制御方式
５）材質
| ①ケーシング | 〔 〕 | 〔 〕
| ②インペラ | 〔 〕 | 〔 〕
| ③シャフト | 〔 〕 | 〔 〕
| ６）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）容量 | 最大ガス量の20％以上 | 〔 〕
２ 二次押込送風機（必要に応じて設置）
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目
| １）風量 | [ ]ｍ3N/h | [ ]ｍ3N/h
| ２）風圧 | [ ]kPa(20℃において) | [ ]kPa(20℃において)
| ３）風量制御方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ４）風量調整方式 | ダンパ＋回転数制御方式 | ダンパ＋回転数制御方式
３ 空気予熱器
| （１）形式 | 蒸気式（ベアチューブ式） | 蒸気式（ベアチューブ式）
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目
| １）入口空気温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ２）出口空気温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ３）空気量 | [ ]ｍ3N/h | [ ]ｍ3N/h
| ４）伝熱面積 | [ ]ｍ2 | [ ]ｍ2
| ５）伝熱能力 | [ ]kJ/h | [ ]kJ/h
| ６）総括伝熱係 | [ ]kJ/ｍ2・h | [ ]kJ/ｍ2・h
４ 風道
| （１）形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
| （２）数量 | ３炉分 | ３炉分
（３）主要項目（１炉につき）
| １）風速 | [ ]ｍ/s以下 | [ ]ｍ/s
| ２）材質 | SS400、厚さ3.2mm 以上 | 〔 〕
５ 煙道
| （１）形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
| （２）数量 | ３炉分（各炉独立型） | ３炉分（各炉独立型）
（３）主要項目
| １）風速 | 15ｍ/s以下 | [ ]ｍ/s以下
| ２）材質 | 耐硫酸露点腐食鋼、厚さ6.0mm以上 | 〔 〕
（４）特記事項
| １）CCU設置可能面積 | 10.0ｍ×5.0ｍ以上 | 〔 〕
６ 誘引通風機
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目（１基につき）
| １）風量 | [ ]ｍ3N/h | [ ]ｍ3N/h
| ２）風圧 | [ ]kPa(20℃において) | [ ]kPa(20℃において)
| ３）排ガス温度 | [ ]℃（常用） | [ ]℃（常用）
| ４）風量制御方式 | 自動炉内圧調整 | 自動炉内圧調整
| ５）風量調整方式 | ダンパ＋回転数制御方式 | ダンパ＋回転数制御方式
６）材質
| ①ケーシング | 〔 〕 | 〔 〕
| ②インペラ | 〔 〕 | 〔 〕
| ③シャフト | 〔 〕 | 〔 〕
| ７）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）容量 | 最大ガス量の20％以上 | 最大ガス量に[ ]％の余裕
|  | 最大風圧の15％以上 | 最大風圧に[ ]％の余裕
７ 排ガス循環送風機（必要に応じて設置）
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目
| １）風量 | [ ]ｍ3N/h | [ ]ｍ3N/h
| ２）風圧 | [ ]kPa(20℃において) | [ ]kPa(20℃において)
| ３）風量制御方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ４）風量調整方式 | ダンパ＋回転数制御方式 | ダンパ＋回転数制御方式
| ５）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ６）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
（４）特記事項
| １）容量 | 最大風量の10％以上 | 最大風量の[ ]％の余裕
８ 煙突
| （１）形式 | 鋼板製内筒３本集合煙突 | 鋼板製内筒３本集合煙突
| （２）数量 | １基 | １基
（３）主要項目
| １）筒身数 | ３基（１炉１本） | ３基（１炉１本）
| ２）煙突高 | 80ｍ（現況地盤高から） | 80ｍ（現況地盤高から）
| ３）構造 | 〔 〕 | 〔 〕
| ４）保温高さ | [ ]ｍ | [ ]ｍ
５）材質
| ①内筒 | SUS316L以上、6.0mm以上 | 〔 〕
| ②ノズル | SUS316L以上、6.0mm以上 | 〔 〕
| ６）頂部口径 | [ ]mmφ | [ ]mmφ
| ７）排ガス吐出速度 | 30ｍ/s以下（最大） | [ ]ｍ/s（最大）
| ８）頂部排ガス温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ９）煙突形状 | 〔 〕（外筒） | 〔 〕（外筒）
| 10）煙突外部仕上（外筒） | 〔 〕 | 〔 〕
| 11）外筒寸法 | [ ]ｍ×[ ]ｍ | [ ]ｍ×[ ]ｍ
第８節 灰出し設備
１ 落じん灰搬出装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目（１基につき）
| １）能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ２）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ３）速度 | [ ]ｍ/min | [ ]ｍ/min
| ４）見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ５）トラフ幅 | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm
| ６）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ７）板厚 | [ ]mm以上 | [ ]mm
| ８）駆動方式 | 〔 〕 | 〔 〕
２ 灰押出装置
| （１）形式 | 半湿式 | 半湿式
| （２）数量 | ３基 | ３基
（３）主要項目（１基につき）
| １）運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
| ２）能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ３）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ４）速度 | [ ]ｍ/min | [ ]m/min
| ５）見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ６）含水率（装置出口） | [ ]％ | [ ]％
| ７）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ８）板厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ９）駆動方式 | 油圧方式 | 油圧方式
| 10）トラフ幅 | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm
３ 主灰搬送装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ３系列 | ３系列
（３）主要項目（１基につき）
| １）運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
| ２）能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ３）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ４）速度 | [ ]ｍ/min | [ ]ｍ/min
| ５）見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ６）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ７）板厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ８）駆動方式 | 油圧方式 | 油圧方式
| ９）トラフ幅 | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm
４ 主灰ピット（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 水密鉄筋コンクリート造 | 水密鉄筋コンクリート造
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）有効容量 | [ ]ｍ3 | [ ]ｍ3
| ２）寸法幅 | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm
| ３）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 転落防止用手摺、その他必要なもの | 転落防止用手摺、その他必要なもの〔 〕
（５）特記事項
| １）容量 | ３炉定格運転時の計画排出量７日間分以上 | 〔 〕
災害時２炉定格運転時の計画排出量７日間以上
５ 灰汚水処理装置
５－１ 灰汚水沈殿槽（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 水密鉄筋コンクリート造 | 水密鉄筋コンクリート造
| （２）数量 | １基 | １基
（３）主要項目
| １）容量 | [ ]ｍ3（[ ]日分） | [ ]ｍ3（[ ]日分）
| ２）主要寸法 | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm
| ３）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
５－２ 灰汚水槽（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 水密鉄筋コンクリート造 | 水密鉄筋コンクリート造
| （２）数量 | １基 | １基
（３）主要項目
| １）容量 | [ ]ｍ3（[ ]日分） | [ ]ｍ3（[ ]日分）
| ２）主要寸法 | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm
| ３）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
６ 灰クレーン
| （１）形式 | 天井走行クレーン | 天井走行クレーン
| （２）数量 | ２基＋バケット２基 | ２基＋バケット２基
（３）主要項目
| １）吊上荷重 | [ ]t | [ ]t
| ２）定格荷重 | [ ]t | [ ]t
| ３）バケット形式 | 油圧開閉式クラムシェル形 | 油圧開閉式クラムシェル形
| ４）バケットつかみ量 | [ ]ｍ3 | [ ]ｍ3
| ５）灰の単位体積重量 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ６）揚程 | [ ]ｍ | [ ]ｍ
| ７）横行距離 | [ ]ｍ | [ ]ｍ
| ８）走行距離 | [ ]ｍ | [ ]ｍ
| ９）材質 | 本体[ ]、爪[ ] | 本体[ ]、爪[ ]
| 10）灰搬出時間 | [ ]分以内 | [ ]分
| 11）操作方式 | 遠隔手動、半自動、全自動 | 遠隔手動、半自動、全自動
| 12）給電方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
７ 飛灰搬送装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | 〔 〕（予備系列を設けること） | 〔 〕（うち予備系列〔 〕）
（３）主要項目（１基につき）
| １）運搬物 | 飛灰 | 飛灰
| ２）能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ３）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ４）速度 | [ ]ｍ/min | [ ]ｍ/min
| ５）見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ６）材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ７）板厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ８）駆動方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ９）トラフ幅 | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm | 幅[ ]mm×長さ[ ]mm
８ 飛灰処理設備
（１）飛灰貯留槽（必要に応じて設置）
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目（１基につき）
| ①有効容量 | [ ]ｍ3 | [ ]ｍ3
| ②見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ③寸法 | φ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | φ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
| ④材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑤材厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ４）付属品 | レベル計、重量計 | レベル計、重量計
（２）飛灰定量供給装置
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目（１基につき）
| ①能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ②操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ③材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ④材厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ⑤寸法 | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
（３）飛灰搬送コンベヤ
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目（１基につき）
| ①能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ②操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ③見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ④材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑤材厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ⑥寸法 | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
（４）ダイオキシン類除去装置 （必要に応じて設置）
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目（１基につき）
| ①飛灰処理物のダイオキシン類の 含有量基準 | 0.1ng－TEQ/ｇ以下 | 〔 〕
（５）混練機
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | ２基（交互運転） | ２基（交互運転）
３）主要項目（１基につき）
| ①能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ②薬剤添加率 | [ ]％ | [ ]％
| ③操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ④処理物形状 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑤駆動方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑥材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑦材厚 | [ ]mm | [ ]mm
（６）飛灰処理物搬送コンベヤ
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目（１基につき）
| ①能力 | [ ]t/h | [ ]t/h
| ②操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ③見掛比重 | [ ]t/ｍ3 | [ ]t/ｍ3
| ④材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑤材厚 | [ ]mm | [ ]mm
| ⑥寸法 | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
９ 処理薬剤貯留槽
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | 〔 〕 | 〔 〕
（３）主要項目
| １）有効容量 | [ ]ｍ3 | [ ]ｍ3
（４）特記事項
| １）容量 | ３炉基準ごみの定格運転を７日間稼働に必要な量以上 | 〔 〕
|  | 災害時２炉基準ごみの定格運転を７日間以上 | 常時確保〔 〕
10 飛灰処理物ピット（土木建築工事に含む）
| （１）形式 | 水密鉄筋コンクリート造 | 水密鉄筋コンクリート造
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）有効容量 | [ ]ｍ3 | [ ]ｍ3
| ２）寸法幅 | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm | 幅[ ]mm×奥行[ ]mm×深さ[ ]mm
（４）特記事項
| １）容量 | ３炉定格運転時の計画排出量７日間分以上 | 〔 〕
災害時２炉定格運転時の計画排出量７日間以上
第９節 給水設備
２ 水槽類
３ ポンプ類
４ 機器冷却水冷却塔
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目
| １）操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ２）循環水量 | [ ]ｍ3/h | [ ]ｍ3/h
| ３）冷却水入口温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ４）冷却水出口温度 | [ ]℃ | [ ]℃
| ５）主要寸法 | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
| ６）主要材質 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 薬品注入装置 | 薬品注入装置
第10節 排水処理設備
２ 水槽類
３ ポンプ類
第11節 電気設備
３ 電気方式
| （１）受電方式 | AC 66kV級 3φ3W 60Hz ２回線受電 | AC 66kV級 3φ3W 60Hz ２回線受電
| （２）配電種別 | 一般線 | 一般線
（３）配電方式
| １）特別高圧 | 66kV級 3φ3W 60Hz | 66kV級 3φ3W 60Hz
| ２）高圧配線 | AC 6.6kV級 3φ3W 60Hz | AC 6.6kV級 3φ3W 60Hz
| ３）プラント動力 | AC 440V級 3φ3W 60Hz | AC 440V級 3φ3W 60Hz
| ４）建築動力 | AC 220V級 3φ3W 60Hz | AC 220V級 3φ3W 60Hz
| ５）保守用動力 | AC 220V級 3φ3W 60Hz | AC 220V級 3φ3W 60Hz
| ６）照明・コンセント | AC 220V級/100V級 1φ3W 60Hz | AC 220V級/100V級 1φ3W 60Hz
| ７）操作回路 | AC 100V級 １φ 60Hz 及び メーカー標準電圧DC 100V級 | AC 100V級 １φ 60Hz 及び メーカー標準電圧DC 100V級
| ８）無停電電源装置 | AC 100V/DC 100V | AC 100V/DC 100V
４ 特別高圧受変電設備
（１）特別高圧受電盤
| １）形式 | 屋内キュービクル形三相一括ガス絶縁開閉装置 | 屋内キュービクル形三相一括ガス絶縁開閉装置
（２）特別高圧変圧器盤
５ 高圧配電設備
（２）高圧配電盤
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型
（３）高圧進相コンデンサ盤
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型
（４）高圧動力盤
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型
６ 電力監視設備
（１）監視・操作項目
①受電監視、操作
②蒸気タービン発電監視、操作
③非常用発電監視
④その他必要な監視、操作
７ 低圧配電設備
| （１）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1265CX） | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1265CX）
８ 動力設備
（１）低圧動力制御盤
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形
|  | 又はコントロールセンタ (JEM 1195) | 又はコントロールセンタ (JEM 1195)
（２）現場制御盤
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | 一式 | 一式
| ３）主要取付機器 | 〔 〕 | 〔 〕
（３）現場操作盤
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | 一式 | 一式
| ３）主要取付機器 | 〔 〕 | 〔 〕
（４）中央監視操作盤
| １）数量 | １面 | １面
２）主要項目
①受電監視、操作
②高圧配電監視、操作
③蒸気タービン発電監視、操作
④非常用発電監視
⑤直流電源監視
⑥進相コンデンサ監視
⑦その他必要な監視、操作 (場外給電等の設備を含む)
10 非常用電源設備
（１）無停電電源装置
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型
| ２）数量 | 一式 | 一式
３）主要項目
| ①交流入力 | [ ]kVA | [ ]kVA
| ②インバータ容量 | [ ]kVA | [ ]kVA
| ③放電時間 | [ ]h | [ ]h
| ④蓄電池 | [ ]Ah | [ ]Ah
（２）直流電源装置
| １）形式 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型
２）蓄電池
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
（３）非常用発電設備
１）原動機
| ①形式 | ガスタービンまたはガスエンジン | ガスタービンまたはガスエンジン
| ②台数 | [ ]台 | [ ]台
| ③燃料種別 | 主燃料は液体燃料とし、 | 主燃料 〔 〕
|  | 副燃料として都市ガスを使用 | 副燃料 都市ガス
| ④燃料消費率＊ | [ ]m3/h | [ ]m3/h
| ⑤立ち上がり時間 | [ ]秒 | [ ]秒
| ⑥回転数 | [ ]min-1 | [ ]min-1
| ⑦燃料タンク容量＊ | [ ]L | [ ]L
| ⑧サービスタンク容量＊ | [ ]L/h | [ ]L/h
＊・・・燃料に応じて適当な単位へ修正すること
２）発電機
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②台数 | [ ]台 | [ ]台
| ③発電容量 | [ ]kVA | [ ]kVA
| ④発電電圧 | [ ]V | [ ]V
| ⑤周波数 | [ ]Hz | [ ]Hz
| ⑥電気方式 | [ ]φ×[ ]W | [ ]φ×[ ]W
| ⑦保護機器 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑧発電効率 | [ ]％ | [ ]％
| ⑨力率 | [ ]％ | [ ]％
| ⑩始動方式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ⑪始動用電源 | 〔 〕 | 〔 〕
３）特記事項
| ③液体燃料の貯蔵量 | １炉立上げに必要な容量 | 常時確保〔 〕
第12節 計装設備
２ 計装制御計画
（２）計装監視機能
１）レベル、温度、圧力等のプロセス データの表示・監視
２）ごみクレーン、灰クレーン運転状況の 表示
３）主要機器の運転状況の表示
４）受変電設備運転状態の表示・監視
５）電力デマンド監視
６）各種電動機電流値の監視
７）機器及び制御系統の異常の監視
８）公害関連データの表示・監視
９）ボイラ缶水の水質監視
①振動値の監視 回転数制御
②発停制御
③交互運転
| ④その他 |  | 〔 〕
10）給排水関係運転制御
①水槽等のレベル制御
②排水処理設備制御
| ③その他 |  | 〔 〕
11）公害関係運転制御
①排ガス処理設備制御
②飛灰処理設備制御
| ③その他 |  | 〔 〕
12）建築設備関係運転制御
①発停制御
| ②その他 |  | 〔 〕
| 13）その他必要なもの |  | 〔 〕
（３）データ処理・作成機能
１）ごみ搬入データ
２）焼却灰、飛灰処理物、資源物等の 搬出データ
３）ごみ焼却データ
４）ごみ発熱量データ(プロセス計測値)
５）受電、発電、売電量等電力管理データ
６）各種プロセスデータ
７）公害防止監視データ
８）薬品、ユーティリティ使用量等データ
９）電動機等各機器の稼働時間データ
10）警報発報履歴データ
| 11）その他必要なもの |  | 〔 〕
３ 計装機器
（２）排ガス等測定機器
１）煙道中ばいじん濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
２）煙道中窒素酸化物濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
３）煙道中硫黄酸化物濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
４）煙道中塩化水素濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
５）煙道中一酸化炭素濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
６）煙道中酸素濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
７）煙道中水銀濃度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
８）風向、風速計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | １基 | １基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
９）大気温度計
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | １基 | １基
| ③測定範囲 | 〔 〕 | 〔 〕
４ 運転制御システム
（１）計画概要
| １）システム構成 | 分散型自動制御システム | 分散型自動制御システム
（２）中央制御装置
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）オペレータコンソール
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
３）主要項目
①中央監視盤
②プロセス制御ステーション
③データウェイ
④ごみクレーン制御装置
| ⑤その他必要な機器 |  | 〔 〕
５ データ処理装置
（１）データロガ
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（２）出力機器
１）日報、月報、年報用（帳票）作成用 プリンタ
| ２）警報（メッセージ）記録用プリンタ | 随時出力 | 随時出力
| ３）画面ハードコピー用カラープリンタ | A3対応 | A3対応
（３）市事務室用データ処理端末
| １）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ２）数量 | [ ]基 | [ ]基
６ 計量受付システム
（３）処理項目
１）ごみ搬入車両等の自動計量及び手動計量
２）入退場時計量
３）正味重量計算
４）料金計算及び徴収
５）データ表示、記録、処理
６）領収書、搬入票、搬出票の発行
| ①印字方式 | 自動 | 自動
| ②印字事項 | 適格簡易請求書の記載内容に対応すること | 適格簡易請求書の記載内容に対応すること
| ③印字項目 | 年月日、時刻、ごみ種別、搬入番号、登録番号、ごみ処理量、ごみ処理料金、税込金額、適格請求書発行事業者の名称及び登録番号、その他必要な項目 | 年月日、時刻、ごみ種別、搬入番号、登録番号、ごみ処理量、ごみ処理料金、税込金額、適格請求書発行事業者の名称及び登録番号、その他必要な項目〔 〕
７）計量車両の登録及び情報管理
８）帳票作成（日報、月報、年報等）
９）入退場ゲート及び信号灯の制御
| 10）その他必要なこと |  | 〔 〕
（４）主要機器
| １）処理装置（受付用、管理用） | 一式 | 一式
| ２）入退場車用ポスト盤 | 一式 | 一式
| ３）外部表示器 | 一式 | 一式
| ４）電光表示装置 | 一式 | 一式
| ５）帳票用プリンタ | 一式 | 一式
| ６）レシートプリンタ | 一式 | 一式
| ７）その他 | 一式 | 〔 〕
７ 計装用空気圧縮機
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ２基（交互運転） | ２基（交互運転）
（３）主要項目
| １）吐出量 | [ ]m3/min（１基につき） | [ ]m3/min（１基につき）
| ２）吐出圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ３）空気タンク | [ ]m3 | [ ]m3
|  | [ ]基 | [ ]基
４）脱湿装置
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ５）操作方法 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ６）圧縮制御方法 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 消音器、冷却器、その他必要なもの | 消音器、冷却器、その他必要なもの〔 〕
８ IoT技術による点検巡視支援ツール
| IoT技術を用いて、作業員の負担軽減や、 非熟練作業員の作業支援を行う機器 | 〔 〕 | 〔 〕
第13節 雑設備
１ 資源化処理設備
| （１）回収対象物 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （３）数量 | [ ]基 | [ ]基
２ 雑用空気圧縮機
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ２基 | ２基
（３）主要項目
| １）吐出量 | [ ]m³/min（１基につき） | [ ]m³/min（１基につき）
| ２）吐出圧力 | [ ]MPa | [ ]MPa
| ３）空気タンク容量 | [ ]m3 | [ ]m3
|  | [ ]基 | [ ]基
４）脱湿装置
| ①形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| ②数量 | [ ]基 | [ ]基
| ５）操作方法 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
| ６）圧縮制御方法 | 〔 〕 | 〔 〕
| （４）付属品 | 消音器、冷却器、その他必要なもの | 消音器、冷却器、その他必要なもの〔 〕
４ 機器搬入搬出設備
| （１）形式 | 電動走行式ホイスト | 電動走行式ホイスト
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
| １）設置箇所 | 〔 〕 | 〔 〕
５ エアシャワー装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
６ 環境モニタリングデータ表示盤
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目
| １）主要寸法 | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ | 幅[ ]ｍ×長さ[ ]ｍ×高さ[ ]ｍ
| ２）表示方式 | 〔 〕 | 〔 〕
３）表示項目
①ばいじん
②塩化水素
③硫黄酸化物
④窒素酸化物
⑤一酸化炭素
⑥炉出口温度
⑦ダイオキシン類（公定法による結果）
⑧水銀（公定法による結果）
⑨その他管理事務室で入力した情報
７ 洗車設備
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | ２基 | ２基
８ 集じん装置
| （１）形式 | 〔 〕 | 〔 〕
| （２）数量 | [ ]基 | [ ]基
（３）主要項目（１基につき）
| １）出口粉じん量 | 0.01ｇ/ｍ3N以下 | [ ]ｇ/ｍ3N
| ２）ろ過速度（処理風力） | [ ]ｍ/min | [ ]ｍ/min

## 様式５-５点検・検査項目
様式５-５ |  |  |  | 受付番号：
点検・検査項目（法定点検・定期点検等）
設備 | 機器・部品 | 実施内容 | 法律名 | 実施頻度
例）受入・供給設備 | 計量機 | 定期検査 | 計量法第19条 | 1回/2年
※1 検査項目が法定検査に該当する場合、「法律名」欄にそれを規定している法律名を記入すること。
※2 不定期の場合は、実施する年度を記入すること。
※3 土木・建築設備に係る事項も記入すること。
※4 例は削除して項目欄下（4行目）から記入すること。
※5 必要に応じて行数を増やして記入すること。

## 様式5-6機器の補修更新計画表
様式５ー６ |  |  | 受付番号：
機器の補修・更新計画表
今後35年間使用することを前提とし、機器の補修計画表を提案すること。
基幹改良工事は21年目以降に実施する計画とすること。
備考
１ 機器の補修項目は各装置・各機器ごとに記載すること。
２ 記入欄が足りない場合は適宜追加すること。
３ 定期的な更新・補修及び主な整備項目については、補修内容に〇印をつけること。
４ 基幹改良工事については、補修内容に●印をつけること。
|  | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度 | 2047年度 | 2048年度 | 2049年度 | 2050年度 | 2051年度
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
１）受入供給設備
２）燃焼設備
３）燃焼ガス冷却設備
４）排ガス処理設備
５）通風設備
６）灰出設備
７）給水設備
８）排水処理設備
９）電気設備
１０）計装設備
１１）余熱利用設備
１２）雑設備
１３）土木・建築
更新・補修費 (千円（税抜き））
|  | 2052年度 | 2053年度 | 2054年度 | 2055年度 | 2056年度 | 2057年度 | 2058年度 | 2059年度 | 2060年度 | 2061年度 | 2062年度 | 2063年度 | 2064年度 | 2065年度 | 2066年度
|  | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目
１）受入供給設備
| ２）燃焼設備 | [16 empty] | 1～20年目 更新・補修費 | 0
| ３）燃焼ガス冷却設備 | [16 empty] | 21～35年目 更新・補修費 | 0
| ４）排ガス処理設備 | [16 empty] | 基幹改良工事費 | 0
| ５）通風設備 | [16 empty] | 更新・補修費総額 | 0
６）灰出設備
７）給水設備
８）排水処理設備
９）電気設備
１０）計装設備
１１）余熱利用設備
１２）雑設備
１３）土木・建築
更新・補修費 (千円（税抜き））
基幹改良工事費 (千円（税抜き））

## 様式5-7燃料・薬品等使用計画
様式5-7 | [8 empty] | 受付番号：
燃料・薬品等使用計画
| 項目 |  |  |  | 単位 | 年間使用量 （基準ごみ） | 単位 | 年間金額 （円/年） | 概要
| 水道 | [5 empty] | m3/年 |  | メーター口径250mm、令和7年4月時点の上下水料金
| 下水道 | [5 empty] | m3/年 |  | 令和7年4月時点の下水料金
| 燃料 | 都市ガス（炉の立上げ・下げ） |  |  |  |  | m3/年
|  | 都市ガス（その他） |  |  |  |  | m3/年
| 薬品 | 排ガス処理用 | 高反応消石灰 | 56 | 円/kg |  | t/年
|  |  | 活性炭 | 120 | 円/kg |  | t/年
|  |  | 尿素水40％ | 87 | 円/kg |  | t/年
|  |  | 助剤 | 140 | 円/kg |  | t/年
|  | 飛灰処理用 | 液体キレート | 430 | 円/kg |  | t/年
|  | ボイラ用 | 清缶剤 | 790 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 脱酸剤 | 1100 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 苛性ソーダ（48％） | 62 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 塩酸（35%） | 96 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 塩化第二鉄（38%） | 77 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | ポリ塩化アルミニウム | 150 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 凝集助剤 | 1600 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 次亜塩素酸ソーダ（12%） | 160 | 円/kg |  | kg/年
|  | 機器冷却水用 | スライム防止剤 | 3300 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | スケール防止剤 | 1100 | 円/kg |  | kg/年
|  | 純水装置用 | 亜硫酸ソーダ | 400 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 塩酸（35%） | 96 | 円/kg |  | kg/年
|  |  | 苛性ソーダ（48％） | 62 | 円/kg |  | kg/年
その他
※概要欄に使用量の根拠等を記載すること（別添資料も可とする）。
※記載の単価は変更しないこと。
※液体キレートは、飛灰中の重金属を固定化する薬品である。
※記載のない薬品等を使用する場合は行を追加して記載すること。その際、単価の根拠も合わせて示すこと。

## 様式5-8運転体制（想定）
様式5-8 |  |  | 受付番号：
運転体制（想定）
※運転業務を単年間契約で受託する場合の想定人数を記載すること。
※計量業務、搬入管理業務は含めないものとする。
※電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者が市が行うものする。
※役職欄の記載例は削除すること。
※運転業務の班の数は必要に応じて修正すること。
※運転業務の小計は、全ての運転業務班の合計人数を記載すること。
※提出にあたっては、※書きを削除して提出すること。
| 種別 | 役職 | 必要人数（人）
| 管理業務 | 例）業務責任者
小 計
| 保全業務 | 例）班長
小 計
| 運転業務 | 例）班長 |  | × | ４班
小 計
| その他 | 例）事務
小 計
総 計

## 別紙 運転計画
別紙 運転計画
本別紙を用いて計算するものについては、気温は年間を通して17.8℃とする
| ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 |  | １１月 | １２月 |  | １月 |  | ２月 | ３月 |  | 運転日数
１号炉 | 30 |  | 31 |  | 22 |  |  |  | 30 |  | 11 | 30 | 31 |  | 31 |  | 8 |  | 20 | 244
２号炉 | 30 |  | 10 |  |  | 21 | 31 | 31 |  |  | 11 | 30 | 31 |  |  | 10 | 28 | 11 |  | 244
３号炉 |  |  |  | 21 | 30 |  | 31 | 31 | 30 |  |  |  |  | 11 | 31 |  | 28 | 31 |  | 244
：運転日
：定期修理、点検等による計画停止
：焼却量調整による停止