## 様式１－１
[8 empty] | 様式１－１ | ※ここから右には何も記載しないで下さい。
令和 ３ 年 月 日
参考図書貸与申込書
（あて先） 福岡市長 様
所在地
商号又は名称
代表者名
「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」に係る参考図書について、貸与を申し込みます。なお、貸与にあたっては、下記のとおり誓約いたします。
記
第１（利用の目的）
| １ | 当社は、本事業の入札の参加を検討する目的（以下「本目的」という。）のためにのみ本資料の貸与を受けるものであり、本目的以外に本資料を利用しません。
| ２ | 当社は、本書記載の誓約事項と同一の守秘義務等の履行を福岡市に対して誓約した場合に限り、本目的を達するために必要な範囲及び方法で、当社の代理人、補助者その他の者に対し、本資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
第２（秘密の保持）
当社は、貸与を受けた本資料を秘密として保持するものとし、前項に定める場合のほか、第三者に対し開示しません。
第３（期間）
前項までに定める秘密の保持は、当社が本事業に入札しない場合及び落札者とならなかった場合であっても、存続するものとします。
第４（本資料の返還）
貸与を受けた本資料は、福岡市の定める返却方法に従い、令和３年10月15日（金）午後５時までに、福岡市教育委員会教育環境部空調設備整備担当に返還します。
第５（複写資料の破棄）
貸与を受けた本資料を複写等した場合には、上記の返却期限までにすべて安全かつ確実に破棄します。
受取希望日
|  | 日 付 |  | 時間帯
|  | 令和３年４月●日（●） |  | 午前・午後（どちらか選択）
※受取希望日は、土日を除く令和３年４月２日（金）～令和３年４月８日（木）までの間をご記入ください。
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
[5 empty] | 市処理欄 | CD-R 番号 | 返却日
※申込時には、Microsoft Excel®形式で提出してください。（押印不要）
※ここから下には何も記載しないで下さい。
押印は不要です。

## 様式１－２
[5 empty] | 様式１－２ | ※ここから右には何も記載しないで下さい。
令和 ３ 年 月 日
現地見学会参加申込書
（あて先） 福岡市長 様
「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」に係る現地見学会に参加します。
参加申し込み企業（代表）
会社名
会社所在地
参加者所属・役職
参加者氏名
電話番号
（当日連絡先）
メールアドレス
参加企業（１）
会社名
会社所在地
参加者所属・役職
参加者氏名
電話番号
（当日連絡先）
メールアドレス
参加企業（２）
会社名
会社所在地
参加者所属・役職
参加者氏名
電話番号
（当日連絡先）
メールアドレス
※ | 見学会は可能な限り入札参加者の組成を予定している複数社で参加申込をしてください。「参加申し込み企業（代表）」欄に申込を行う会社名等必要事項を記載し、その他の参加企業については「参加企業」欄にご記載ください。欄が足りない場合には適宜追加してください。
※ | 「参加者氏名」は、各企業の代表となる方1名のみをご記入ください。
※ | 「電話番号（当日連絡先）」は、見学会当日に連絡が取れる携帯電話番号をご記入ください。
※ | 本様式は、Microsoft Excel®形式にて提出してください。（本ファイルを利用してください。）
※ここから下には何も記載しないで下さい。

## 様式２－１
[9 empty] | 様式２－１ | ※ここから右には何も記載しないで下さい。
令和 ３ 年 月 日
第１回入札説明書等に関する質問書
（あて先） 福岡市長 様
「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」に係る入札説明書等に関する質問書を提出します。
提出者 | 会社名
会社所在地
所属・役職
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
No | 資料名 | タイトル | 頁 | 項目 |  |  |  |  | 内容
例 | 入札説明書 | 〇〇〇 | 7 | Ⅲ | 1 | (1) | ｱ | (ｱ) | 〇〇〇
例 | 要求水準書 | 〇〇〇 | 別紙5 | [5 empty] | 〇〇〇
例 | 様式集 | 〇〇〇 | 様式3-6 | [5 empty] | 〇〇〇
例 | 事業契約書（案） | 〇〇〇 | 33条 | 2 |  |  |  |  | 〇〇〇
※頁、項目の欄には、半角英数字を記入してください。 ※資料ごとに、頁、項目の順番に並べ、「質問No」の欄に通し番号を記入してください。 ※行が不足する場合には、適宜追加してください。 （列は追加しないでください。） ※本様式については、Microsoft Excel®形式にて提出してください。（本ファイルを利用してください。）
※ここから下には何も記載しないで下さい。

## 様式２－２
[9 empty] | 様式２－２ | ※ここから右には何も記載しないで下さい。
令和 ３ 年 月 日
第２回入札説明書等に関する質問書
（あて先） 福岡市長 様
「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」に係る入札説明書等に関する質問書を提出します。
提出者（代表企業） | 会社名
会社所在地
所属・役職
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
No | 資料名 | タイトル | 頁 | 項目 |  |  |  |  | 内容
例 | 入札説明書 | 〇〇〇 | 7 | Ⅲ | 1 | (1) | ｱ | (ｱ) | 〇〇〇
例 | 要求水準書 | 〇〇〇 | 別紙5 | [5 empty] | 〇〇〇
例 | 様式集 | 〇〇〇 | 様式3-6 | [5 empty] | 〇〇〇
例 | 事業契約書（案） | 〇〇〇 | 33条 | 2 |  |  |  |  | 〇〇〇
※頁、項目の欄には、半角英数字を記入してください。 ※資料ごとに、頁、項目の順番に並べ、「質問No」の欄に通し番号を記入してください。 ※行が不足する場合には、適宜追加してください。 （列は追加しないでください。） ※本様式については、Microsoft Excel®形式にて提出してください。（本ファイルを利用してください。）
※ここから下には何も記載しないで下さい。

## 様式３－11
（様式３－11－●）
令和 ３ 年 月 日
暴力団対策に係る誓約書
福岡市長 様
所 在 地
商号又は名称
|  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 印
令和３年４月１日に公告のありました「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」に係る総合評価一般競争入札への参加にあたり、当社（私）は下記事項について誓約いたします。 なお、この誓約に違背した場合は、貴市から競争入札参加資格の取消、入札参加停止、契約解除等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。
記
１ 当社（私）及び当社の役員並びに使用人は、暴力団等の関係者ではありません。 また、福岡市競争入札参加停止等措置要領別表第２第９号（暴力団関係)及び別表第３のいずれ にも該当しません。
２ 暴力団や暴力団と関係がある企業との私的交際等いかなる名目であっても関係を持たず、暴力団 等の不当介入に対しては、貴市や警察等の関係機関と協力の上、その排除に努めます。
３ 福岡市競争入札参加停止等措置要領別表第３第１号に該当しないか確認のため、役員等の「氏 名、フリガナ、生年月日、性別(以下「氏名等」という。）」を提出します。また、提出した氏名等に変 更が生じた場合は、速やかに変更後の氏名等を提出します。
４ 福岡市競争入札参加停止等措置要領別表第２第９号又は別表第３に該当する者を下請負人（一 次及び二次下請負以降全ての下請負人を含む。）、再委託人又は資材、原材料業者等としませ ん。
役員等名簿
| 氏名 ｶﾅ | 氏名 | 生年月日 |  |  |  | 性別 男性：M 女性：F
|  |  | 元号 大正：T 昭和：S 平成：H | 年 | 月 | 日
| （例） ﾌｸｵｶ ﾀﾛｳ | 福岡 太郎 | S | 50 | 4 | 1 | M
注１ 構成員及び協力企業ごとに作成し、様式番号に枝番を付加すること。（例 様式３-11-２）
注２ 役員等とは、監査役（常勤・非常勤問わず）や社外取締役・社外監査役も含む、現在事項全部 証明書に記載のある全ての者を指す。
注３ 氏名ｶﾅ欄は半角ｶﾅで記載し、姓と名は半角スペースで分けること。
注４ 氏名欄の姓と名は全角スペースで分けること。
注５ 行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入すること。
注６ 提出に当たっては、この１行目の例と記入要領（注）を削除して提出すること。

## 様式４－５
（様式４－５）
要求水準チェックシート
【記載要領等】
・各項目（黄色着色部分）に、以下のとおり記載すること。 ① 提案審査書類に明確に記載している項目は該当する様式番号（例 様式６－２）とともに、確認欄に「●」を記載すること。 ② 提案審査書類に記載していない項目は実施段階で対応するものとし、様式番号は記載せず、確認欄に「○」を記載すること。 ・上記以外の記載等は行わないこと。 ・確認欄の全てに「●」または「〇」が記載されていない場合は、要求水準を満たしていることが確認できないため、失格となる場合がある。 ・要求水準項目として挙げている内容のすべてを提案審査書類の各様式に記載する必要がないことに留意すること。
要求水準項目 | [6 empty] | 該当様式 | 確認
[8 empty] | 入札参加者 | 市
■総則
２ 本事業の基本方針
（１） 快適で健康的な室内環境の実現
|  |  |  | ア |  | 児童及び生徒が快適で健康的に学習できる室内環境を提供するとともに、使いやすさにも十分配慮した空調環境を実現する。
|  |  |  | イ |  | 空調設備の設置にあたっては、学校教育活動等への支障をきたさない計画とし、常に児童、生徒、教職員及び保護者（以下「学校関係者」という。）等の安全に十分配慮する。
|  |  |  | ウ |  | 福祉避難室としての活用を想定し、災害発生時における空調環境の提供継続に配慮する。
（２）安定したサービス提供のための事業実施計画
|  |  |  | ア |  | 事業期間中の安定したサービスの提供を確保するため、収支計画、資金調達等において、確実な事業実施が可能となるバランスのとれた計画とする。
|  |  |  | イ |  | 事業実施にあたっては、妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画する。
|  |  |  | ウ |  | 事業期間にわたる効率的、効果的かつ安定的な本事業の遂行に加え、緊急時にも迅速かつ適切に対応できる能力及び経験を有する企業による確実な実施体制を構築する。
（３）リスクへの適切な対応及び事業継続性の確保
|  |  |  | ア |  | 予想されるリスクを適切に把握し、対応策についてあらかじめ十分な検討を行い、リスクを適切に配分することで、事業期間中に発生したリスクに対して的確に対応できる方策を講じる。
|  |  |  | イ |  | 通常の業務実施に加え、重大な契約不適合（設備や施設等が種類又は品質に関して要求水準や事業契約等の内容に適合しないものを指す。）や故障等のリスク発露時を含む問題発生時においても機動性を発揮できるよう、確実に事業を継続できる仕組みを確保する。
（４）ライフサイクルコストの縮減
|  |  |  | ア |  | 空調設備の長寿命化、良好で適切な性能維持、メンテナンスの省力化、エネルギーコストの削減等のほか、初期費用、維持管理費用及び機器更新費用を含めたライフサイクルコストの縮減に配慮した空調設備の設置及び維持管理を行う。
（５）地場企業の活用・地域経済への貢献
|  |  |  | ア |  | 本事業の実施に伴い、市内業者（福岡市内に本店を有する者をいう。以下同じ。）の積極的な参画を図り、技術力向上に貢献する。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、本事業の業務の一部を第三者に下請負又は再委託するにあたり、過半数は市内業者を選定するよう努める等、地域経済への貢献に積極的に取り組む。
（６）環境への配慮
|  |  |  | ア |  | 地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用、リサイクル材の利用等に努めるとともに、脱炭素社会の実現などのＳＤＧｓの達成に貢献するよう、事業期間を通して環境負荷の低減に配慮する。
|  |  |  | イ |  | 各種書類の作成、管理や会議開催等、事業遂行の様々な場面においてICT利活用によるオンライン化及びペーパーレス化を積極的に図り、効率的な事業実施に努める。
|  |  |  | ウ |  | 学校教育環境、周辺地域環境に対する影響を十分検討した上で、必要な措置を講じる。
■設計業務に関する要求水準
１ 基本事項
（３）設計体制及び管理技術者の配置
① 管理技術者
|  |  |  | ア |  | 事業者は、業務遂行にあたって、あらかじめ実務経験が豊富な管理技術者を選定し、その者の経歴及び資格を市に提出し、承認を得る。
|  |  |  | イ |  | 管理技術者は、設計において、電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総括的に反映できる者とし、設備設計一級建築士又は建築設備士でなければならない。
|  |  |  | ウ |  | 管理技術者は、「②設計担当者」の「ア 電気設備設計者」又は「イ 機械設備設計者」を兼ねることができる。
② 設計担当者
|  |  |  | ア |  | 電気設備設計者（次の（ア）～（カ）のいずれかに該当する者） （ア） 設備設計一級建築士又は建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 （イ） 一級電気工事施工管理技士資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有する者 （ウ） 電気主任技術者資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有する者 （エ） 大学（専門課程）卒業後５年以上の電気設備設計実務経験を有する者 （オ） 高等学校（専門課程）卒業後８年以上の電気設備設計実務経験を有する者 （カ） 上記（ア）～（オ）のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
|  |  |  | イ |  | 機械設備設計者（次の（ア）～（カ）のいずれかに該当する者） （ア） 設備設計一級建築士又は建築設備士で空調設備設計の実務経験を有する者 （イ） 一級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を有する者 （ウ） 空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を有する者 （エ） 大学（専門課程）卒業後５年以上の空調設備設計実務経験を有する者 （オ） 高等学校（専門課程）卒業後８年以上の空調設備設計実務経験を有する者 （カ） 上記（ア）～（オ）のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
２ 設計業務の基本方針
（１）空調設備の性能（効率性、快適性、操作性、安全性への配慮）
|  |  |  | ア |  | 空調設備の性能（仕様、台数等）の決定にあたっては、事業期間にわたって、児童、生徒及び教職員等に対し、快適で健康的な室内環境を提供することに配慮する。
|  |  |  | イ |  | 導入される機材の配置や仕様、施工の時期、期間、方法等を十分に検討し、学校関係者等の安全確保に留意する。
|  |  |  | ウ |  | 各学校の敷地条件の違いに配慮した計画とし、機器の設置にあたっては、学校教育環境及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）に配慮する。
|  |  |  | エ |  | 空調設備の機器選定や運用にあたっては、教職員による容易な管理・取扱いに配慮する。
|  |  |  | オ |  | 各対象の敷地形状、校舎・教室の配置等に留意の上、適切な機器及びエネルギー方式の選定、設置を行う。なお、使用するエネルギーは、電気、都市ガス及び液化石油ガスとする。
|  |  |  | カ |  | 空調設備及び使用するエネルギーについて、地震、洪水、津波、土砂等の自然災害発生時において、空調環境の提供を継続できるよう配慮する。なお、具体的な配慮事項の検討や配慮すべき対象校及び対象教室の選定にあたっては、福岡市防災マップ・各種ハザードマップにより優先度などを確認すること。
|  |  |  | キ |  | 室外機等は地上設置とし、屋上及び外壁等、校舎に荷重をかけて設置することは不可とする。また、地上部分に設置する面積が可能な限り小さくなるよう考慮し、校内の有効スペース確保に留意する。
|  |  |  | ク |  | 室外機及び配管設備等の設置に際して、樹木や植栽、花壇、排水溝、散水栓等の植栽その他既存施設等のある場所、並びに「福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業」及び「福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業」で設置された機器、配管に影響を及ぼす恐れのある場所への機器等の設置を原則回避するように設計する。ただし、市及び学校と協議し、市及び学校が撤去可能とした植栽その他既存施設等のある場所については、この限りではない。事業者がこれらの場所に室外機及び配管設備等の設置を行う場合、市及び学校が撤去可能とした植栽その他既存施設等の撤去にかかる費用は事業者負担とする。また、撤去した植栽その他既存施設等を、市の指示により移設させ又は機能復旧させる場合がある。なお、市の指示による移設・機能復旧にかかる費用は別途、市が負担する。この場合、既存建築物との調和に留意し、景観等にも配慮する。
（２）設計計画、設計体制の妥当性
|  |  |  | ア |  | 本事業で求める供用開始時期に合わせ、確実にサービス提供が可能となる確実性、妥当性の高い設計計画・設計体制とする。
|  |  |  | イ |  | 性能、工期、安全等を確保するため、責任が明確な体制を構築し、全対象校において統一的な品質管理が可能となるよう配慮する。
（３）フレキシビリティへの配慮
|  |  |  | ア |  | 将来の改修や改築等に伴う空調設備の移設、増設等に備え、フレキシビリティや汎用性の確保に十分配慮しながらゆとりある設備とし、設備の移設や復旧が容易、かつ、速やかに可能となるよう配慮する。
|  |  |  | イ |  | 将来、改修・改築工事を行う場合に、当該工事の対象となる諸室以外の対象教室において、空調環境の提供の中断が生じることのないよう配慮し設計する。
３ 設計業務の要求水準
（１） 空調設備の一般的要件
① 空調機器
|  |  |  | ア |  | 機器選定にあたっては、2015年省エネ基準値対応機種及びグリーン購入法適合機種等を採用し、機器の性能に関して、消費エネルギー量をより削減し、運用にかかる費用の負担軽減や環境負荷の低減により貢献するよう配慮を行う。
|  |  |  | イ |  | 空調設備の運転に関して有資格者等の常駐を必要としない方式を採用する。
|  |  |  | ウ |  | 空調設備は各室単位での個別運転を可能とする。
|  |  |  | エ |  | 機器の能力は、空調熱負荷計算に基づき決定する。なお、外気温度、室内温度及び配管長等による機器能力の補正は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。なお、設計図書等にはＪＩＳ条件により運転した場合の能力で表記する。
|  |  |  | オ |  | 同一能力を持つ機種に使用する冷媒が複数選択可能な場合は、原則として、本事業で使用する冷媒を統一できるよう、主たる冷媒を優先的に使用する。
|  |  |  | カ |  | ガスエンジン式の室外機を使用する場合は、臭気低減仕様とする。
|  |  |  | キ |  | 屋外設置機器の仕様は、海岸線より概ね１km以内の対象校においては耐塩害仕様、海岸線より概ね0.3km以内の対象校においては重耐塩害仕様とする。また、機器、配管、電気設備等及びこれらの固定材や支持材等についても塩害対策に配慮する。
② 室内機
|  |  |  | ア |  | 室内機は天吊型を原則とし、かつ、学校関係者等の安全性、保全性、いたずら防止の観点から、必要な対策を講じる。
|  |  |  | イ |  | 機器の能力は、空調熱負荷計算に基づき決定する。
|  |  |  | ウ |  | 室内機は対象教室内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置する。
|  |  |  | エ |  | 室内機からの吹出気流により、既設感知器が誤作動する恐れがある場合は、感知器の移設等の必要な措置を事前に講じる。供用開始後に誤報が出た場合、事業者が感知器の移設（届出等を含む）を行う。
|  |  |  | オ |  | 対象教室内における室内の騒音レベルは、室中央部の床上１mで50dB(A)以下（弱運転時）とする。
③ 配管及び付属品
|  |  |  | ア |  | 配管等のコンクリート壁の貫通は原則認めない。ただし、構造上支障のない場合は、この限りではない。
|  |  |  | イ |  | 配管等が窓ガラスを貫通する場合には、既存ガラスを撤去した上で耐食性のある金属パネルを取付ける。なお、サッシの改修にあたっては、教室内の採光及び自然換気に必要な開口部の面積を確保するとともに、非常用進入口に代わる開口部を確保する。また、配管等によって既設カーテン等が全閉状態とならなくなった場合は、当該箇所に開閉可能なカーテンを設置する等、対象教室の冷房エネルギーの削減を図るとともに適切な光環境を確保する。ただし、カーテン等の維持管理は市が行う。
|  |  |  | ウ |  | 室内機及び室外機からのドレンは、原則として汚水桝に放流する。ただし、室内機からのドレン配管に限り、直近の汚水桝への管の勾配が確保できない場合は、雨水側溝に接続してもよい。なお、ドレン配管を汚水桝等に接続する場合は、エアカットバルブ等による防臭・防虫対策を行う。
|  |  |  | エ |  | ドレン配管は、壁面等にスペースがない場合は既存のドレン配管に影響がない範囲で接続することを可とする。ただし、「福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業」及び「福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業」において整備されたドレン配管に接続する場合は、その影響に配慮して施工する。
|  |  |  | オ |  | あと施工アンカーは、おねじ形メカニカルアンカー又は接着系アンカーを使用する。後者を使用する場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。アンカーについては、強度の確認、選定計算書及び試験報告書の提出を行う。
|  |  |  | カ |  | 屋外で使用するボルト等はステンレス鋼製とし、配管支持材についても防食に配慮する。
|  |  |  | キ |  | 屋内外を問わず学校関係者等の手の届く位置にある配管及び保温材等の耐久性、耐衝撃性に留意する。
|  |  |  | ク |  | 各対象教室のリモコンは、学校関係者が操作しやすい位置に設置する。
|  |  |  | ケ |  | リモコンは、ワイヤードリモコンとし、消し忘れの防止が可能となる機能を備えるものとする。
④ 電気設備
|  |  |  | ア |  | 既設デマンド監視装置については設定変更により、デマンド監視が可能となるように設定すること。
|  |  |  | イ |  | デマンドコントローラーを設ける場合は、デマンドコントロール実施時の対象教室の室温が概ね別紙６「空調環境の標準提供条件」の「運用室内温度」を維持するよう設定する。
|  |  |  | ウ |  | 圧縮機の電動機出力の合計が3.7kW以上のもので定格出力の力率が90％未満のものは、進相コンデンサを設ける。
|  |  |  | エ |  | 屋外露出配線は厚鋼電線管による金属管配線とし、塗装を施す。
|  |  |  | オ |  | 屋内露出配線は、原則として電気室などの装置等を設置する場所には耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管配線とし、その他の配線については、金属線ぴ配線とする。
|  |  |  | カ |  | 電気室・校舎間、校舎・校舎間等を横断する配線は、原則として、地中管路を使用するが、対象校の現況に合わせた配線を行ってもよい。ただし、都市景観形成地区内の対象校は地中管路とする。
|  |  |  | キ |  | プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製、屋外はステンレス鋼板製（メラミン焼付塗装又は粉体塗装）とする。ただし、電気室等では樹脂製(HIVE製)も可とする。
|  |  |  | ク |  | 漏電遮断器の負荷に対する専用の接地を施す。
|  |  |  | ケ |  | 空調設備の設置に伴い、既存照明器具を撤去し、新たな器具を設置する場合は、既存器具の安定器のＰＣＢ分析を行い、結果を報告するとともに、含有のない場合は処分、含有のある場合は市の指示に従い移管する。
（２）エネルギーの供給に係る要件
① 一般事項
|  |  |  | ア |  | 本事業に必要となる電気、ガス等のエネルギーについて、既存の電気設備、ガス設備等の容量が不足する場合は、電気設備及びガス設備等の増設等を行い、十分な電力供給及びガス供給等を確保する。
② 電力供給に係る要件
|  |  |  | ア |  | 変圧器は、対象校にある既存負荷設備（照明、エアコン、ヒーター、ポンプ、調理器具（冷凍冷蔵庫等）、換気機器、ＯＡ機器等）を調査の上、容量が不足すると想定される場合は、十分な容量の変圧器に交換又は増設する。なお、現在の変圧器利用率に本事業による負荷増加分を加味し、利用率が90％を超えることが想定される場合は、当該変圧器の交換等を検討すること。また、交換等にあたっては、原則として既存キュービクル内又は既存電気室内で行うよう努める。新たに既存キュービクル外又は既存電気室外で増設する場合は、市と協議の上、設置する。
|  |  |  | イ |  | 設計計算の結果、本事業による負荷増加分を加味した場合においても、分電盤又は制御盤の一次側幹線の電流容量及び遮断器の遮断容量等に問題がない場合は、既設の分電盤または制御盤からの分岐を可とする。ただし、「福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業」及び「福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業」において整備された幹線、分電盤及び制御盤の使用は不可とする。
|  |  |  | ウ |  | 変圧器の交換等に伴う付属機器等の交換や増設は、「Ⅰ・７ 遵守すべき法制度等」の事項に適合させる。
|  |  |  | エ |  | 供用開始後に変圧器容量が不足した場合、事業者は速やかに十分な容量の変圧器に交換等を行う。
|  |  |  | オ |  | 変圧器及びコンデンサを取り替える場合は、PCB含有分析を行い、結果を報告するとともに、含有のない場合は処分、含有のある場合は市の指示に従い移管する。取り替え又は増設により新規に設置する変圧器は、トップランナー変圧器（2014年省エネ基準対応機器）を採用する。
|  |  |  | カ |  | 事業者はキュービクルが校舎内（屋上を含む）に設置されている場合、変圧器の入れ替え等に伴う総積載荷重等の確認を行う。総積載荷重がキュービクル設置箇所の床の積載荷重を上回る場合は、使用エネルギーの変更、キュービクルの校舎外への移設等を行う。
③ ガス供給に係る要件
|  |  |  | ア |  | 対象校の敷地内に引き込まれた既存の都市ガス管から分岐し、本事業の空調設備に都市ガスを供給しても、既存のガス設備（ガスを熱源とする全ての既存設備を含む。）に影響がない場合は、既存の都市ガス管から分岐することは可とする。ただし、「福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業」及び「福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業」において整備された都市ガス管については、当該事業で設置されたガスメーターの一次側都市ガス管で分岐する。
|  |  |  | イ |  | 液化石油ガスの供給を容器により行う場合は、容器の収納場所として積雪荷重、風圧力、地震力に十分耐える強度、耐久性及び耐候性のあるもので囲い、容器に児童及び生徒等が触れられないようにする。
|  |  |  | ウ |  | 液化石油ガス容器の収納場所では、全ての容器および配管、機器類を堅固に固定できる構造とする。また、漏えいガスの滞留防止策等を講じる。
|  |  |  | エ |  | 収納場所には、空調設備のガス消費量と容器のガス発生能力により十分な本数を設置できる集合装置を設置するものとする。また、自動切替装置や遠隔監視装置によりガスの供給が途絶しない配慮を行う。
（３）空調設備の設置方法
|  |  |  | ア |  | 室外機、配管等の設置にあたっては、設置位置や周辺の利用状況、避難器具降下位置の状況、近隣地域の状況等を勘案し、必要な安全対策、防球対策、防音対策、防振対策等を講じる。特に、学校関係者等の安全確保、機器類の保全、いたずら防止の観点から、室外機、配管に容易に手が触れることのできる箇所では保護カバー等を取り付ける。
|  |  |  | イ |  | 使用する室外機等が、騒音規制法等の特定施設に該当しない場合であっても、その騒音値が学校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値を超える場合には防音壁等を設置し、当該規制基準値を遵守する。
|  |  |  | ウ |  | 本事業に係る空調設備に関して、既存の機器との区別を明確にするために、色分シール等を堅固に取り付け、標示する。
|  |  |  | エ |  | 機器及び配管等は、耐震に関する基準・指針等に準じて、大地震動時の水平方向及び鉛直方向の地震力に対し、落下、移動、転倒、破損等が生じないように固定する。なお、配管等については、大地震動時の構造体の変形及び地盤との相対変位に追従するよう考慮する。
（４） 計量器の設置
|  |  |  | ア |  | 対象校ごとに、本事業の空調環境の提供に係る都市ガス消費量を各校の一般消費分及び他事業の空調設備消費分とは別に計量できるようにする。なお、都市ガス以外のエネルギーについても、その消費量を一般消費分及び他事業の空調設備消費分と別に計量できるよう提案することは妨げない。
（５） 空調熱負荷計算条件
|  |  |  | ア |  | 空調設備の導入に関する空調熱負荷計算は別紙５「設計用屋外・屋内条件」によるほか、建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）による。
|  |  |  | イ |  | 夏季の空調熱負荷計算は、9:00から14:00の時刻を対象とする。
|  |  |  | ウ |  | 室内発生負荷のうち、照明負荷及び人体負荷以外の内部発熱負荷は、空調熱負荷計算上、見込まないものとする。
|  |  |  | エ |  | 隣接(上下方向も含む)する室に空調設備を有する場合であっても、隣接室と当該対象室の空調設備は同時運転しないものとして空調熱負荷計算を行う。
（６） その他
|  |  |  | ア |  | 設計にあたっては、既存の建物や設備機器、配管等への影響に十分配慮する。
|  |  |  | イ |  | 将来の維持管理、機器更新、その他の工事を考慮し設計を行う。
|  |  |  | ウ |  | 対象校において、将来、想定される学校の改修や改築工事等の際、機器の移設や空調環境の提供の中断が生じないよう、市と十分に協議し、機器の配置や配管ルートを決定する。また、空調設備の移設等を行った際に、移設・復旧が速やかに可能なよう配慮する。
■施工業務に関する要求水準
１ 基本事項
（３）業務体制及び技術者の配置
① 技術者及び現場担当者
事業者は、建設業法第26条第１項に規定する主任技術者又は同第２項に規定する監理技術者を専任で適切に配置する。また、この技術者のもとに学校ごとに現場担当者（主任技術者）を配置する等、迅速に対応できる体制を整えること。
２ 施工業務の基本方針
（１）施工計画・施工体制の妥当性
|  |  |  | ア |  | 「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に示す空調環境の供用開始時期に、確実にサービス提供が可能となる確実性、妥当性の高い施工計画・施工体制とする。
|  |  |  | イ |  | 施工期間中における学校現場の安全確保を行う。
|  |  |  | ウ |  | 施工に伴う学校教育環境及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、粉塵、車両通行等）に十分配慮する。
|  |  |  | エ |  | 性能、工期、安全等を確保するため、責任が明確な体制を構築し、全対象校において統一的な品質管理体制が可能となるよう配慮する。
（２）環境負荷低減への配慮
|  |  |  | ア |  | 施工段階においても、環境負荷の低減に配慮し、廃棄物の削減を図る。
３ 施工業務の要求水準
（１） 一般的要件
|  |  |  | ア |  | 事業者は、空調設備工事一式を施工する。
|  |  |  | イ |  | 施工その他、空調設備及び関連機器の整備にあたって必要となる各種申請、届出等は、事業者の責任において行う。
|  |  |  | ウ |  | 仮設、施工方法及びその他工事を行うために必要な一切の業務は、事業者が自己の責任において行う。
|  |  |  | エ |  | 事業者は、空調設備の施工期間中、工事現場に常に工事記録を整備する。
|  |  |  | オ |  | 電気主任技術者の立会に要する費用等は、事業者の責任において負担する。
|  |  |  | カ |  | 事業者は、空調設備の施工に際し、照明器具、感知器等の室内の既存物の移設が必要となる場合には、市及び学校と協議し、市の指示に基づき、事業者の負担においてこれらを移設し、速やかに機能復旧等を行う。ただし、市が機能復旧等を不要としたものは、この限りではない。
|  |  |  | キ |  | 事業者は、あらかじめ作成した業務水準チェックリストに基づき、施工業務の完了にあたり、自主的に施工状況や調整の結果等の内容を検査し、その結果を報告する。なお、業務水準チェックリストは、事前に市の確認を得るものとする。
（２） 現場作業日・作業時間
|  |  |  | ア |  | 現場作業日、作業時間は、授業・学校行事等に影響のない範囲とし、原則、次による。なお、事前に学校と作業工程について十分に協議を行う。
|  |  |  | イ |  | 基本的な作業時間は、平日の8:00から18:00までとする。また、騒音・振動を伴う作業は、授業に影響がない時間帯に行う。授業実施日においては、事前に学校と十分に調整の上で行う。
|  |  |  | ウ |  | 授業実施日においては、工事車両の通行は十分に注意し事故が発生しないように行う。ただし、登校時間帯のうち8:00から8:30までの間は工事車両の通行を禁止する。その他の登校時間帯及び下校時間帯については、安全対策について学校と調整を行い、対策を取った上で注意して通行する。
|  |  |  | エ |  | 原則として、土曜日、日曜日及び祝日や夜間（18：00から8：00まで）は作業を行わない。やむを得ず、土曜日、日曜日、祝日及び夜間に作業を行う場合、近隣に配慮し、学校の了解を得た上で作業を行う。学校管理者（校長、副校長及び教頭のことをさす。以下同じ。）が立会できない場合は、警備管理業者と調整を行うこと。この場合、発生する費用は事業者の負担とする。
|  |  |  | オ |  | 放課後や土曜日、日曜日、祝日であっても、部活動等で校舎の内外が使用されることに留意する。また、土曜日、日曜日、祝日及び夜間の作業は、連続して行わないなど、学校管理者が通常勤務時間外に継続的に出務することがないように十分配慮する。
（３） エネルギー供給、設備システム等の機能確保
|  |  |  | ア |  | 電力、ガス、水道等のエネルギー供給、既存空調設備等の設備システムは、施工期間中も従前の機能を確保し、必要に応じて配管・配線の盛り替え等の措置を講じる。
|  |  |  | イ |  | 施工に伴い、上記機能が一時的に停止する場合は、事前に市及び学校と協議し、必要に応じて代替措置を講じる。
|  |  |  | ウ |  | 機械警備システムが施工上支障となる場合、市、学校及び市が委託する警備管理業者と協議の上、必要な措置を講じる。なお、この場合、施工等は警備管理業者が行い、必要な費用は事業者の負担とする。
|  |  |  | エ |  | 自動火災報知設備等の防災システムは、施工中も正常な動作を担保すること。やむを得ず稼動できない場合には、市、学校及びその他関係機関と協議し、適切な代替措置を講じる。
|  |  |  | オ |  | 校内ＬＡＮ設備が施工上支障となる場合、市及び学校と協議の上、必要な措置を講じる。なお、必要な費用は事業者の負担とする。
（４） 別途工事との調整
|  |  |  | ア |  | 本事業期間中に対象校敷地内において、他の工事や作業等が行われる場合は、市及び学校を通じ、別途工事等の請負者と十分調整を行い、本事業を円滑に進めること。
（５） 安全性の確保
|  |  |  | ア |  | 施工にあたっては、学校関係者、学校利用者及び近隣住民等に対する安全確保を最優先すること。
|  |  |  | イ |  | 工事で使用する範囲は必要最小限とし、安全確保が必要な場所及び学校と市の要望する全ての箇所に安全区画を設定する。工事用車両の運行経路の決定にあたっては、学校関係者、学校利用者及び近隣住民等の安全に十分配慮し、事前に市及び学校との協議・調整を行うこと。
|  |  |  | ウ |  | 大型資材搬入時には警備員を配置する等、事業者の責任で安全の確保に配慮する。
（６） 非常時・緊急時の対応
|  |  |  | ア |  | 事故・火災発生時等の非常時・緊急時の対応について、事業者はあらかじめ防災マニュアルを作成する。また、事故等が発生した場合は、防災マニュアルに従い直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じる。
（７） 近隣対策等
|  |  |  | ア |  | 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他空調設備の設置により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
|  |  |  | イ |  | 近隣住民への影響が見込まれる場合は、事前に施工の内容、影響等について、近隣への周知を行う。
（８） 工事現場の管理等
|  |  |  | ア |  | 事業者は、校門付近に工事用看板を設置するほか、建設業法他関係法令等に基づき、必要な掲示を行う。また、事前に、市及び学校管理者も含めた緊急連絡簿を市及び学校に届け出る。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、空調設備の設置工事を行うにあたって使用が必要となる場所及び設備等について、各々その使用期間を明らかにした上で、事前に市及び学校に届け出て、承諾を得る。
|  |  |  | ウ |  | 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、上記の使用権限が与えられた場所等の管理を行う。
|  |  |  | エ |  | 事業者は、作業時に学校内の器物や児童及び生徒の作品等を破損しないよう十分に注意する。破損事故等が発生した場合は、学校管理者、市に直ちに連絡し、その指示に従う。
（９） 試運転調整
|  |  |  | ア |  | 事業者は、以下の試運転調整を行う。なお、試運転調整を行う際は、電力デマンドへの影響を考慮して行う。
[5 empty] | (ア) | 風量、吸込温度、吹出温度、外気温度、室温の測定（室中央部分床上1.0ｍ）
[5 empty] | (イ) | 室内及び室外の騒音の測定
[5 empty] | (ウ) | 単位時間あたりのエネルギー消費量の測定（初期運転状態の記録）
（１０） 工事写真
|  |  |  | ア |  | 「福岡市建築・設備工事写真撮影要領」に基づき、工事を行う箇所について、施工前、施工中及び施工後の工事写真（JPG形式のデータ一式（媒体はCD又はDVD））を提出する。
（１１） 空調設備の引渡し
|  |  |  | ア |  | 事業者は、令和４年６月15日までに、少なくとも30校の対象校、令和４年12月28日までに、全ての対象校の空調設備の引渡しが完了するように施工を行う。
|  |  |  | イ |  | 上記の引渡し期限までの間において、施工が完了し準備が整った対象校から順次引渡しを行うことができる。対象校毎の引渡し期限は提案に委ねるが、効率性に配慮した計画とする。なお、具体的な引渡し日は提案された期限までの間において、市と協議して決定する。
|  |  |  | ウ |  | 空調設備の引渡しは、原則として対象校毎にまとめて行う。
（１２） その他
|  |  |  | ア |  | 施工中は、「Ⅰ・７ 遵守すべき法制度等」に示す法令等や各種基準、指針等に従い、施工に伴う災害防止及び環境の保全に努める。
|  |  |  | イ |  | 「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に施工中の安全確保に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
|  |  |  | ウ |  | 施工に伴い発生する廃棄物等（発生材）のリサイクル等、再資源化に努め、再生資源の積極的活用に努める。
|  |  |  | エ |  | 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場に適切な責任者をおき、建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法規に従って行わせる。
|  |  |  | オ |  | 工事用車両の出入りに対する交通障害、安全の確認等、構内及び周辺の危険防止に努める。
|  |  |  | カ |  | 対象校敷地周辺道路への工事関係車両の駐車や待機を禁じる。
|  |  |  | キ |  | 気象予報又は警報等には常に注意を払い、災害の被害防止に努める。
|  |  |  | ク |  | 火気使用や火花の飛散等、火災の恐れのある作業を行う場合は火気取扱いに十分注意し、火災防止に有効な材料等で養生するほか、消火器等を作業場所周辺に設置し、火災防止の徹底を図る。
|  |  |  | ケ |  | 学校敷地内及び学校付近は、禁煙とする。
|  |  |  | コ |  | 事業者は駐車場、資材置場、工事車両置場等の位置について学校に承諾を得る。
|  |  |  | サ |  | 事業者は、自家用電気工作物の改修等に伴い、電気主任技術者の立会等の措置を講じる。なお、費用は事業者負担とし、必要な届出を提出する。
|  |  |  | シ |  | 施工に必要な工事用足場について、屋外に設置するものは原則的に手すり先行枠組み足場を使用し、墜落防止措置等を講じる。
|  |  |  | ス |  | 事業者の提案に基づき、教室以外の天井ボード類や校舎等の仕上塗材（天井内等の隠ぺい部分に存在する場合を含む）を施工する場合は、事業者の責任において法令を遵守し施工を行う。
■工事監理業務に関する要求水準
１ 基本事項
（３）工事監理者の配置
|  |  |  | ア |  | 工事監理の業務を行う企業は、当該対象校の空調設備の施工業務を担当した企業であってはならず、また、これらの企業と相互に資本面若しくは人事面において関連のある企業であってはならない。
|  |  |  | イ |  | 工事監理者の資格要件は、要求水準書「Ⅱ・１（３）設計体制及び管理技術者の配置」に示す設計業務にあたる者の資格要件に準じる。
２ 工事監理業務の基本方針
|  |  |  | ア |  | 設計段階から、施工、設備の引き渡しまでの期間において、市及び設計者、施工者との調整を適宜行い、「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める日に確実に供用開始ができるよう、工程管理を行う。
３ 工事監理業務に関する要求水準
（１） 一般的要件
|  |  |  | ア |  | 事業者は、以下の業務のほか、空調設備の設置工事の適切な監理に必要な業務を行う。
[5 empty] | (ア) | 空調設備の設置及び関連工事等業務の工事監理を行う。
[5 empty] | (イ) | 空調設備の設置及び関連工事等業務で作成する全ての書類、図書が事業契約等に定めるとおりであるかの審査を行う。
[5 empty] | (ウ) | 協議記録を作成し、市に提出する。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、工事監理業務の完了にあたって、業務水準チェックリスト（あらかじめ、市との協議によって事業者が作成する。）に基づき、自主的に工事監理記録等の内容を検査し、その結果を市に報告する。
|  |  |  | ウ |  | 事業者は、市及び学校に対し工事監理の状況を報告し、市の確認を受ける。ただし、この確認は、施工の状況、業務水準に関して市が承認したことを意味するものではない。また、事業者は、市又は学校が要請したときには、施工の事前及び事後報告、施工状況の随時報告を行う。
|  |  |  | エ |  | 事業者は、施工完了時に完成検査を行う。
|  |  |  | オ |  | 事業者は施工が完了するごとに、市に対して完成検査の結果報告を行うとともに、学校に対しても、完成検査の結果報告を行う。
|  |  |  | カ |  | 事業者は施工記録を用意して、現場で市の確認を受け、市は空調設備の状態が事業契約で定める空調設備の水準(以下「性能基準」という。)に適合するか否かについて確認を行う。ただし、この確認は、空調設備の性能基準に関して市が承認したことを意味するものではない。なお、空調設備の性能基準に関しては、事業契約期間中にわたり事業者が担保する義務を有する。確認の結果、性能基準を満たしていない場合には、市は補修又は改善を求める。
（２） 事業者による完成検査
|  |  |  | ア |  | 事業者は、本事業において選任された工事監理者のうち当該対象校の施工業務を担当した者以外の者の中から検査員を選定し、完成検査を行う。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、完成検査及び試運転の実施については、事前に市に通知する。
|  |  |  | ウ |  | 市は、事業者が実施する完成検査及び試運転に立ち会うことができる。
|  |  |  | エ |  | 事業者は、市に対して完成検査記録やその他の検査結果の写しを提出し、完成検査及び試運転の結果を報告する。
（３） 市による完工確認
|  |  |  | ア |  | 市は、事業者による前項の完成検査及び試運転の終了後、事業者立会いの下で完工確認を実施する。
■維持管理業務に関する要求水準
１ 基本事項
（３）維持管理担当技術者の配置
|  |  |  | ア |  | フロン排出抑制法に基づく定期点検を実施する担当技術者は、業務開始時点において、冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者とする。
２ 維持管理業務の基本方針
（１）維持管理計画・維持管理体制の妥当性、モニタリングの仕組み
|  |  |  | ア |  | 事業期間にわたり 、適切な維持管理品質を確保する維持管理計画を立案し、維持管理体制において責任を明確にし、機動性のある対応が可能な業務体制を構築する。
|  |  |  | イ |  | 維持管理段階でのモニタリングを効果的かつ効率的に実施する仕組みを構築し、空調設備の性能劣化を防止し、業務を確実に遂行する。
（２）緊急時の対応等
|  |  |  | ア |  | 機器の故障等の不具合発生時には、迅速な対策がとれる体制を構築するとともに、改善等の処置が効率的に行えるよう対策を講じる。
|  |  |  | イ |  | 市及び学校からの問合せ・照会等に対して、迅速に対応できる体制を構築する。
（３）事業終了後への配慮
|  |  |  | ア |  | 事業期間終了後も一定の性能が確保されるための維持管理上の配慮を行う。
（４）環境負荷低減への配慮
|  |  |  | ア |  | 事業期間にわたって、空調環境の提供のために消費するエネルギー量の削減や冷媒漏洩量の削減等、環境負荷を低減するための工夫を行う。
|  |  |  | イ |  | 性能劣化を防止するとともに、エネルギー消費量の削減による二酸化炭素排出量の抑制や温暖化係数の高い冷媒漏洩量を抑制する法定点検の実施に配慮した維持管理計画を策定する。
|  |  |  | ウ |  | 消費エネルギー量の削減や冷媒漏洩量の削減等を目的として、対象校における空調設備の適切な運用を促す助言等を行う。
（５）ライフサイクルコスト縮減への配慮
|  |  |  | ア |  | エネルギーコストの削減に配慮する等、ライフサイクルコストの抑制に配慮する。
３ 維持管理業務に関する要求水準
（１） 一般的要件
|  |  |  | ア |  | 事業者は、「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める維持管理期間、対象教室において、空調環境を提供可能な状態に保つ。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、シーズンイン点検（年２回）を行う。
|  |  |  | ウ |  | 事業者は事業期間にわたって、シーズン（夏季・冬季）ごとに対象校のうち２校の対象教室において、測定機材を用いて室内温度及び外気温度等を測定し、提供条件の確認を行い、市及び学校に報告する。なお、対象となる学校及び教室は市が指定する。
|  |  |  | エ |  | 学校で作業を行う時期については、市及び学校が指定する時期に行う。
（２） 空調環境の提供条件
基本的な空調環境の提供条件は、別紙６「空調環境の標準提供条件」のとおり。
（３） 保全
|  |  |  | ア |  | 事業者は本事業において導入した空調設備及び関連機器並びに供給設備を事業契約期間内において継続的に利用できる状態に保つために必要な点検、保守、清掃及び経常的修繕を行う（フィルターの清掃、消耗品の交換等、デマンドコントローラーを導入した場合はその調整等を含む）。ただし、受電設備に関する保安管理業務は除く。
|  |  |  | イ |  | 性能基準が満たされていない場合は、市又は学校の指示に基づき、所要の性能を速やかに回復するよう適切な処置を施す。
|  |  |  | ウ |  | 本事業においてデマンド監視装置の設定変更、改造又は更新等を行った場合で、空調設備の運用に伴い、警報等が頻発し、学校教育活動等に支障が生じた場合は、速やかに対応を行う。
|  |  |  | エ |  | 各業務の実施にあたっては、学校と十分協議のうえ、学校教育活動等に支障のないよう留意する。
（４） 修繕及び代替品の調達等
|  |  |  | ア |  | 事業者は、市又は学校から故障等の発生について連絡を受けた場合には、速やかに内容を調査し、市及び学校に報告するとともに、迅速に対応策を講じる。
|  |  |  | イ |  | 上記の調査の結果、故障等によって、空調環境の継続的提供が困難になった場合には、速やかに、性能基準を満たす代替品を調達し、空調環境を提供できる状態にする。
（５） 空調設備の運用方法についての適正化に関する助言
|  |  |  | ア |  | 事業者は、空調環境の提供開始時までに、各対象校に設置する空調設備の取扱方法及び操作方法等を記載した「操作マニュアル」を作成し、学校に提供する。
|  |  |  | イ |  | 事業者は、空調環境の提供開始時までに、学校又は教職員に対し、各対象校において、空調設備の取扱方法及び操作方法についての説明、助言を行う。
|  |  |  | ウ |  | 事業者は、市又は学校から空調設備の取扱方法及び操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び助言を行う。
|  |  |  | エ |  | 事業者は、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な運用のために改善の余地がある対象校には、市及び当該学校に対して、空調設備の効率的な運用のための助言を行う。
（６） 法定点検
|  |  |  | ア |  | フロン抑制法に基づく「Ⅳ・１・（３）維持管理担当技術者の配置」に規定する有資格者による定期点検（３年に１回）を実施し、その結果を記録し、市及び学校に報告する。なお、フロン抑制法に基づく簡易点検については、シーズンイン点検とあわせて年２回実施する。
|  |  |  | イ |  | アの点検により、冷媒の漏洩が認められた場合、市及び学校に報告し、速やかに対策を講じる。
■移設等業務に関する要求水準
２ 移設等業務に関する要求水準
（１） 一般的要件
|  |  |  | ア |  | 移設等業務を行う者は、対象校の学級増、統廃合、改修・増改築工事等により、空調設備の移設等が必要となった場合、市の指示に基づき業務を実施する。
|  |  |  | イ |  | 上記の空調設備の移設等に係る費用は、市の負担とし、市は、当該移設等に係り別途に締結する契約に基づき、当該移設等の費用を支払う。支払方法は協議して定める。

## 様式５－２
（様式５－２）
令和３年 月 日
入 札 書
| 件名 |  |  | 福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業
| 入札金額 |  |  |  | 百億 | 拾憶 |  | 億 |  | 千万 |  | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 |  | 拾 | 円
[11 empty] | 億 |  |  | 万 |  |  | 円
上記のとおり、「福岡市立東部地域小・中学校特別教室空調整備ＰＦＩ事業」の入札説明書等に定められた事項を承諾の上、入札します。 上記金額に、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をもって標記の事業を実施します。
（あて先）
福岡市長 髙島 宗一郎
〔代表企業〕
所在地
商号又は名称
[8 empty] | 代表者名 | [11 empty] | 印
〔代理人〕
住所
[9 empty] | 氏名 | [10 empty] | 印
| 注１ |  | 入札金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額をアラビア数字で記載し、頭書に￥の記号を付記すること。
| 注２ |  | 入札金額が、予定価格を超えている場合は失格とする。
| 注３ |  | 代理人による入札の場合は、代理人欄に記載すること。

## 様式５－３
（様式５－３）
入札金額内訳書（学校別・費目別内訳書）
（単位：円）
№ | 学校名 | 設計・施工等のサービス対価 | [7 empty] | 維持管理のサービス対価 |  |  | サービス対価の合計
|  |  | 設計業務費 | 施工業務費 | 工事監理 業務費 | 所有権移転 業務費 | その他諸経費 （SPC運営費他） | 消費税及び 地方消費税 | 割賦手数料 （金利） | 維持管理 業務費 | その他諸経費 （SPC運営費他） | 消費税及び 地方消費税 |  | 【内訳】
[13 empty] | （税込） | （税抜） | 消費税及び 地方消費税
１-１ | 千代小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-２ | 東住吉小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-３ | 三宅小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-４ | 花畑小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-５ | 玉川小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-６ | 西高宮小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-７ | 曰佐小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-８ | 宮竹小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-９ | 多々良小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-10 | 名島小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-11 | 大楠小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-12 | 那珂小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-13 | 若久小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-14 | 和白小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-15 | 老司小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-16 | 長住小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-17 | 筑紫丘小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-18 | 西花畑小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-19 | 弥永小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-20 | 城浜小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-21 | 若宮小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-22 | 西戸崎小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-23 | 長丘小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-24 | 美和台小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-25 | 八田小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-26 | 西長住小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-27 | 和白東小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-28 | 舞松原小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-29 | 香椎東小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-30 | 弥永西小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-31 | 東若久小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-32 | 鶴田小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-33 | 青葉小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-34 | 野多目小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-35 | 香椎下原小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-36 | 塩原小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-37 | 千早西小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-38 | 柏原小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-39 | 香陵小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-40 | 三苫小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
１-41 | 照葉小学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-１ | 福岡中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-２ | 千代中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-３ | 東光中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-４ | 博多中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-５ | 東住吉中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-６ | 春吉中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-７ | 高宮中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-８ | 三宅中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-９ | 香椎第１中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-10 | 多々良中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-11 | 花畑中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-12 | 筑紫丘中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-13 | 那珂中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-14 | 和白中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-15 | 志賀中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-16 | 香椎第２中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-17 | 曰佐中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-18 | 多々良中央中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-19 | 長丘中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-20 | 和白丘中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-21 | 老司中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-22 | 香椎第３中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-23 | 柏原中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-24 | 城香中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-25 | 宮竹中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-26 | 横手中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-27 | 青葉中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-28 | 野間中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-29 | 松崎中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
２-30 | 照葉中学校 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 全校合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
（注意事項）
注１ | 各項目ともに事業期間中の総額を記載すること。なお、「サービス対価の合計【内訳】（税抜）」の全校合計欄は、様式５－２「入札書」の入札金額と一致する。
注２ | 円単位で入力し、１円未満の端数は切り捨てること。なお、消費税率は10％とする。
注３ | 費目が不足する場合には、適宜追加すること。
注４ | 「その他諸経費（ＳＰＣ運営費他）」「割賦手数料（金利）」の欄には、必ずしも学校ごとの金額を記入する必要はなく、全校合計欄のみの記入でもよい。
注５ | 提出にあたっては、この注意事項を削除すること。
注６ | 当該様式は、エクセル形式でも提出すること。
[8 empty] | ok |  |  |  | ok | ok | ok | ok
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式６－7
（様式６－７）
●損益計画書
■損益計画書 | [18 empty] | （単位：円）
| 令和（年度） |  |  | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 合計
| 科目 |  |  |  | （１年目） | （２年目） | （３年目） | （４年目） | （５年目） | （６年目） | （７年目） | （８年目） | （９年目） | （10年目） | （11年目） | （12年目） | （13年目）
収入計
サービス対価
設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分
設計・施工等のサービス対価のうち割賦支払分
（上記割賦支払分のうち割賦手数料）
維持管理のサービス対価
その他
支出計
業務経費（原価）
公租公課
支払利息
その他
税引前当期損益
法人税等
税引後当期損益
■キャッシュフロー計算書 | [18 empty] | （単位：円）
| 令和（年度） |  |  | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 合計
| 科目 |  |  |  | （１年目） | （２年目） | （３年目） | （４年目） | （５年目） | （６年目） | （７年目） | （８年目） | （９年目） | （10年目） | （11年目） | （12年目） | （13年目）
キャッシュインフロー計
税引後利益
資本金
借入金
その他
キャッシュアウトフロー計
初期費用
設備投資費用
元本
その他
ネットキャッシュフロー
配当
未処分金（内部留保金）
未処分金累計
■経営指標
DSCR 各期
DSCR 事業期間平均
PIRR
EIRR
※本表の費目等は、適宜変更可能とする。
※上記以外に記入欄が必要になる場合は、適宜追加すること。
※金額は円単位で記入し、１円未満の端数は切り捨てること。
※金額は、消費税及び地方消費税相当額（10％）を除いた額を記入すること。
※電子データとして提出する際には、計算式（関数）が分かるようにすること。

## 様式６－8
（様式６－８）
●サービス対価の支払予定表
（単位：円）
| 支払時期 | 令和●年 | 令和５年 | 令和５年 | 令和６年 | 令和６年 | 令和７年 | 令和７年 | 令和８年 | 令和８年 | 令和９年 | 令和９年 | 令和10年 | 令和10年
|  | ●月※１ | ５月※２ | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月
設計・施工等のサービス対価
うち、一括支払分
うち、割賦支払分
（上記割賦支払分のうち割賦手数料）
維持管理のサービス対価
合計
（単位：円）
| 支払時期 | 令和11年 | 令和11年 | 令和12年 | 令和12年 | 令和13年 | 令和13年 | 令和14年 | 令和14年 | 令和15年 | 令和15年 | 令和16年 | 令和16年 | 令和17年
|  | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 11月 | ５月 | 合計
設計・施工等のサービス対価
うち、一括支払分
うち、割賦支払分
（上記割賦支払分のうち割賦手数料）
維持管理のサービス対価
合計
※１ 「令和●年●月」は、提案する全ての空調設備の引渡し時期に応じた市の支払時期を記載すること。
※２ 「（上記割賦支払分のうち割賦手数料）」は、基準日から令和５年３月までの設備整備費【割賦元本分】に対する金利分を記載すること。
また、「維持管理のサービス対価」は、提案する対象校ごとの引渡し日の翌日から令和５年３月までの期間にかかる分を記載すること。
※ 金額は、消費税及び地方消費税相当額（10％）を加えた額を記入すること。
※ 電子データとして提出する際には、計算式（関数）が分かるようにすること。